СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МЕЛЬКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МКУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

НА ПЕРИОД 2022-2027 ГГ.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ

ДО 2037 Г.

ПГТ. КРАПИВИНСКИЙ 2021Г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

в установленных границах территории поселения, сельского округа	11

  - Общая часть	11

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по

расчетным элементам территориального деления	11

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты

потребления тепловой энергии (мощности)	11

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,

расположенными в производственных зонах	13

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей	13

  - Радиусы эффективного теплоснабжения	13

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и

источников тепловой энергии	16

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных

источников тепловой энергии	19

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	19

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные

нужды источников тепловой энергии	20

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников

тепловой энергии нетто	20

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее

передаче по тепловым сетям	21

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные

нужды тепловых сетей	21

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих

организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	21

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	22

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии	22

  - Общие положения	22

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии	22

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку	22

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	23

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных ..23

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	23

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии	23

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы	23

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии	23

  - Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого

источников тепловой энергии систем теплоснабжения	24

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	24

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	24

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	24

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку	24

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	24

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	24

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением

диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя	24

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения

нормативной надежности и безопасности	теплоснабжения	25

- Перспективные топливные балансы	25

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и	техническое перевооружение	28

  - Общие положения	28

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	29

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них ...29

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	29

  - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения29

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	34

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ....38

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям	38

ВВЕДЕНИЕ

«Схема теплоснабжения Мельковского отдела МКУ «Территориальное управление»  на период 2022-2027гг. с перспективой до 2037 г.» выполняется в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные представленные Администрацией муниципального округа, теплоснабжающей организацией ООО «Тепло – энергетические предприятия».

Территория поселения входит в состав территории Крапивинского муниципального округа.

Административный центр поселения – п. Перехляй.

В состав поселения входят три населенных пункта (рисунок 1):

- Поселок Перехляй

- Деревня Бердюгино

- Поселок Ленинка

Рисунок 1 - Расположение населенных пунктов Мельковского отдела МКУ.

На территории Мельковского отдела МКУ находится два централизованный источника тепловой энергии:

Наименование адрес установленная мощность котельных приведены в таблицу №1-1

Техническая характеристика оборудования котельных переведены в таблицу №1-2

Производство и отпуск тепловой энергии переведены в таблицу №1-3

Температурный график котельных переведен в таблицу №1-4

Наименование адрес установленная мощность котельных	Таблица№1-1

| № п/п | Название котельной | Муниципальный район расположения котельной | — Адрес | Фактический адрес |  |  |  |  | Координаты |  | Назначение | Период работы | Установленная мощность котельной (на 01.01.2021), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип н/п | Название н/п | Тип улицы | Название улицы | Номер дома | Широта | Долгота |  |  |  |
| 1 | п. Перехляй котельная детского сада | Крапивинский муниципальный округ |  | посёлок | Перехляй | улица | Школьная | 9 | 54,5300000 | 86,3437000 | Теплоснабжение | Сезонная | 1,30 |
| 2 | п. Перехляй котельная ДК | Крапивинский муниципальный округ |  | посёлок | Перехляй | улица | Центральная | 4 | 54,5251000 | 86,3445000 | Теплоснабжение | Сезонная | 0,15 |
| 3 | п. Перехляй котельная школы | Крапивинский муниципальный округ |  | посёлок | Перехляй | улица | Школьная | 43 | 54,5239000 | 86,3524000 | Теплоснабжение | Сезонная | 1,30 |
| 4 | д. Бердюгино котельная СК | Крапивинский муниципальный округ |  | деревня | Бердюгино | улица | Школьная | 3 | 54,5159000 | 86,2928000 | Теплоснабжение | Сезонная | 0,034 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,784 |

Таблица №1-2

Техническая характеристика оборудования котельных

| № | Котельная | Марка котла | Производительность (паспорт) | Удельный расход топлива на выработку при номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал | Средний КПД (паспорт), % | Топливо |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования, лет | — Состояние | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вид топлива | удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нормативный | фактический |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | п. Перехляй котельная детского сада | НР-18 | 0,65 | 233,40 | 70,00 | Каменный уголь | 233,40 | 233,40 | 2000 год | 25 |  | рабочее |
|  |  | НР-18 | 0,65 | 233,40 | 70,00 | Каменный уголь | 233,40 | 233,40 | 2000 год | 25 |  | рабочее |
| 2 | п. Перехляй котельная ДК | Шелонь-100 | 0,085 | 240,90 | 84,00 | Каменный уголь | 240,90 | 240,90 | 2012 год | 25 |  | рабочее |
|  |  | КДГ-80 | 0.069 | 240,90 | 84,00 | Каменный уголь | 240,90 | 240,90 | 2020 год | 25 |  | рабочее |
| 3 | п. Перехляй котельная школы | НР-18 | 0,65 | 231,10 | 70,00 | Каменный уголь | 231,10 | 231,10 | 1998 год | 25 |  | рабочее |
|  |  | НР-18 | 0,65 | 231,10 | 70,00 | Каменный уголь | 231,10 | 231,10 | 1998 год | 25 |  | рабочее |
| 4 | д. Бердюгино котельная СК | КДГ-40 | 0,034 | 240,90 | 70,00 | Каменный уголь | 240,90 | 240,90 | 2019 год | 25 |  | рабочее |

Производство и отпуск тепловой энергии	                                             Таблица №1-3

| № | Название котельной | Установленная мощность котельной (на 01.01.2021), Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной (на 01.01.2021), Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто (на 01.01.2021), Гкал/ч | Производство тепловой энергии (факт за 2021 год) |  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (факт за 2021 год) |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |  | Давление теплоносителя на выходе из котельной, атм | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | нормативный | фактический |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п. Перехляй котельная детского сада | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,07 | 423,81 | 0,07 | 419,47 | 233,4 | 233,4 | 2 | 80 |
| 2 | п. Перехляй котельная ДК | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 186,58 | 0,03 | 184,78 | 228,3 | 228,3 | 1,8 | 15 |
| 3 | п. Перехляй котельная школы | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 854,42 | 0,15 | 842,24 | 231,1 | 231,1 | 2 | 96 |
| 4 | д. Бердюгино котельная СК | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 129,81 | 0,02 | 128,32 | 240,9 | 240,9 | 0 | 15 |
| ИТОГО: |  | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 0,27 | 1594,62 | 0,27 |  |  |  |  |

Температурный график котельных            Таблица №1-4

| Котельная | № п/п |  | Температура наружного воздуха, °С | Температура в подающей линии, °С | Температура в обратной линии, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Перехляй котельная детского сада п. Перехляй котельная ДК п. Перехляй котельная школы д. Бердюгино котельная СК |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 10,00 | 33,20 | 30,70 |
|  |  | 2 | 9,00 | 34,70 | 30,70 |
|  |  | 3 | 8,00 | 36,20 | 31,80 |
|  |  | 4 | 7,00 | 37,70 | 32,80 |
|  |  | 5 | 6,00 | 39,20 | 33,90 |
|  |  | 6 | 5,00 | 40,60 | 34,90 |
|  |  | 7 | 4,00 | 42,00 | 35,80 |
|  |  | 8 | 3,00 | 43,40 | 36,80 |
|  |  | 9 | 2,00 | 44,80 | 37,80 |
|  |  | 10 | 1,00 | 46,20 | 38,70 |
|  |  | 11 | 0,00 | 47,60 | 39,70 |
|  |  | 12 | -1,00 | 48,90 | 40,60 |
|  |  | 13 | -2,00 | 50,20 | 41,50 |
|  |  | 14 | -3,00 | 51,60 | 42,30 |
|  |  | 15 | -4,00 | 52,90 | 43,20 |
|  |  | 16 | -5,00 | 54,20 | 44,10 |
|  |  | 17 | -6,00 | 55,50 | 44,90 |
|  |  | 18 | -7,00 | 56,80 | 45,80 |
|  |  | 19 | -8,00 | 58,10 | 46,10 |
|  |  | 20 | -9,00 | 59,40 | 47,50 |
|  |  | 21 | -10,00 | 60,70 | 48,40 |
|  |  | 22 | -11,00 | 61,90 | 49,20 |
|  |  | 23 | -12,00 | 63,20 | 51,00 |
|  |  | 24 | -13,00 | 64,40 | 51,80 |
|  |  | 25 | -14,00 | 65,70 | 52,60 |
|  |  | 26 | -15,00 | 66,90 | 52,40 |
|  |  | 27 | -16,00 | 69,10 | 53,20 |
|  |  | 28 | -17,00 | 69,30 | 53,00 |
|  |  | 29 | -18,00 | 70,60 | 54,70 |
|  |  | 30 | -19,00 | 71,80 | 55,50 |
|  |  | 31 | -20,00 | 73,00 | 56,30 |
|  |  | 32 | -21,00 | 74,20 | 57,40 |
|  |  | 33 | -22,00 | 75,40 | 57,70 |
|  |  | 34 | -23,00 | 76,60 | 58,50 |
|  |  | 35 | -24,00 | 77,80 | 59,30 |
|  |  | 36 | -25,00 | 78,90 | 60,00 |
|  |  | 37 | -26,00 | 80,10 | 60,10 |
|  |  | 38 | -27,00 | 81,30 | 61,50 |
|  |  | 39 | -28,00 | 82,50 | 62,20 |
|  |  | 40 | -29,00 | 83,70 | 62,90 |
|  |  | 41 | -30,00 | 84,80 | 63,70 |
|  |  | 42 | -31,00 | 85,90 | 64,40 |
|  |  | 43 | -32,00 | 86,10 | 65,10 |
|  |  | 44 | -33,00 | 87,20 | 65,80 |
|  |  | 45 | -34,00 | 83,40 | 66,60 |
|  |  | 46 | -35,00 | 90,50 | 67,30 |
|  |  | 47 | -36,00 | 91,60 | 67,90 |
|  |  | 48 | -37,00 | 92,70 | 68,60 |
|  |  | 49 | -38,00 | 93,90 | 69,30 |
|  |  | 50 | -39,00 | 95,00 | 70,00 |

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, сельского округа

  - Общая часть

В данном разделе представлен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2022 г. до 2037 г. с разбивкой на пятилетние периоды: 2022-2027гг., 2027-2032 гг. и 2032-2037 гг.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до                       2037 г. определялся по данным ООО «Тепло энергетические предприятия». В соответствии с представленным прогнозом в период с 2022 г. до 2037 г. в Мельковском отделе МКУ «Территориальное управление» не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.). Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

Таким образом, динамика изменения прироста жилого фонда и общественных зданий представлена в таблице 2.

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

В соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2037 г. в Мельковском отделе МКУ не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

| Перспективное изменение строительных площадей с разделением на расчетные периоды до 2037 года Таблица № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Площадь, м2 |  |  |
|  | прирост | прирост | прирост |
|  | 2022-2027 гг. | 2027-2032 гг. | 2032-2037 гг. |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

В соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоносителя на период с 2022 г. до 2037 г. в Мельковском отделе МКУ не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.). В следствии этого тепловая нагрузка для перспективной застройки в период до 2037 г. будет в пределах данных таблицы

№ 3.

Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период до 2037 г.

Ттаблица №3

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ИТОГО | Отопление | ГВС | ИТОГО | Отопление | ГВС | ИТОГО | Отопление | ГВС | ИТОГО |
|  | 2022 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2037 г. |  |  |
| д. Бердюгино котельная СК | 0,036088 | 0 | 0,036088 | 0,036088 | 0 | 0,036088 | 0,036088 | 0 | 0,036088 | 0,036088 | 0 | 0,036088 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 0,192935 | 0 | 0,192935 | 0,192935 | 0 | 0,192935 | 0,192935 | 0 | 0,192935 | 0,192935 | 0 | 0,192935 |
| п. Перехляй котельная ДК | 0,049586 | 0 | 0,049586 | 0,049586 | 0 | 0,049586 | 0,049586 | 0 | 0,049586 | 0,049586 | 0 | 0,049586 |
| п. Перехляй котельная Школы | 0,260706 | 0 | 0,260706 | 0,260706 | 0 | 0,260706 | 0,260706 | 0 | 0,260706 | 0,260706 | 0 | 0,260706 |
| ИТОГО: | 0,53932 | 0 | 0,539315 | 0,53932 | 0 | 0,539315 | 0,53932 | 0 | 0,539315 | 0,53932 | 0 | 0,539315 |

Анализ данных таблицы № 3 показывает, что в период 2022-2037 гг. нагрузки жилого и общественного фонда сохранятся на уровне показателей 2022 года.

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2037 г. в целом составят 0,539315Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления - 0,53932Гкал/ч

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2037 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Мельковского отдела МКУ на ближайшую перспективу не планируется.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника тепловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва), К = 563.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:

где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

R - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км2;

П - тепловая плотность района, Гкал/ч*км2;

Ат - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

ф - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю:

По полученной формуле определен эффективный радиус теплоснабжения для Мельковского отдела МКУ. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения

Таблица №4

| Параметр | Обозначение | Ед. изм. | д. Бердюгино котельная СК | п. Перехляй котельная детского сада | п. Перехляй котельная ДК | п. Перехляй котельная Школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 0 | 0,015 | 0,709 | 0,095 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны -действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 0,000 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| Теплоплотность округа |  | Гкал/ч/км² | 0,00 | 56,18 | 20,55 | 79,67 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Присоединенная нагрузка | - | Гкал/ч | 0,036088 | 0,196520744 | 0,053956179 | 0,264121461 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 0,035611 | 0,191617 | 0,049042 | 0,257047 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 0 | 50 | 97 | 54 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Эффективный радиус |  | км | 0,00 | 0,143 | 0,246 | 0,675 |

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Границы существующей зоны действия котельных Мельковского отдела МКУ «Территориального управления» изображены на рисунках 2 и 4. Характеристики тепловых сетей указаны в таблицах 5-1, 5-2 и 5-3 соответственно.

Рисунок 2 – Существующая зона действия котельная детского сада п. Перехляй

Характеристики тепловых сетей от котельной детского сада п. Перехляй

Таблица №5-1

| Наименование участка эксплуатации тепловых сетей | Протяжённость сетей по трассе, м | Год прокладки | Условный диаметр, мм | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Перехляй котельная детского сада | 50 | 1989 | 108 | надземная |

Рисунок 3 – Существующая зона действия котельная ДК п. Перехляй

Характеристики тепловых сетей от котельной ДК п. Перехляй

Таблица №5-2

| Наименование участка эксплуатации тепловых сетей | Протяжённость сетей по трассе, м | Год прокладки | Условный диаметр, мм | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Перехляй котельная ДК | 97 | 2012 | 57 | надземная |

Рисунок 4 – Существующая зона действия котельная Школы п. Перехляй

Характеристики тепловых сетей от котельной Школы п. Перехляй

Таблица №5-3

| Наименование участка эксплуатации тепловых сетей | Протяжённость сетей по трассе, м | Год прокладки | Условный диаметр, мм | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Перехляй котельная Школы | 54 | 2013 | 76 | надземная |

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022-2037 гг. представлены в таблице 6-1, 6-2, 6-3, 6-4.

| Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки центральной котельной ДС п. Перехляй по состоянию на 2022-2037 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №6-1 |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собствен ные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| 2022 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2023 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2024 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2025 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2026 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2027 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2028 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2029 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2030 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2031 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2032 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2033 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2034 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2035 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2036 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |
| 2037 | 0,150 | 0,135 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,081 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2022-2037 гг. не наблюдается.

| Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки центральной котельной ДК п. Перехляй по состоянию на 2022-2037 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №6-2 |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собствен ные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| 2022 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2021 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2022 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2023 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2024 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2027 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2026 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2027 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2028 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2029 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2032 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2031 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2032 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2033 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2034 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |
| 2037 | 0,086 | 0,077 | 0,000544 | 0,004 | 0,049 | 0,023 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2022-2037 гг. не наблюдается.

| Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки центральной котельной Школы п. Перехляй по состоянию на 2022-2037 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №6-3 |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собствен ные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| 2022 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2023 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2024 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2025 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2026 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2027 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2028 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2029 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2030 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2031 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2032 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2033 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2034 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2035 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2036 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |
| 2037 | 1,300 | 1,170 | 0,003659 | 0,003 | 0,257 | 0,906 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2022-2037 гг. не наблюдается.

| Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки центральной котельной СДК д. Бердюгино по состоянию на 2022-2037 гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №6-4 |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собствен ные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| 2022 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2023 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2024 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2025 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2026 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2027 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2028 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2029 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2030 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2031 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2032 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2033 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2034 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2035 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2036 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |
| 2037 | 0,034 | 0,034 | 0,000477 | 0,000 | 0,014 | 0,020 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2022-2037 гг. не наблюдается.

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2037 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Мельковского отдела МКУ на ближайшую перспективу не планируется.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны как отношение расхода тепловой энергии на отопление помещения каждой котельной к суммарному расходу собственных нужд рассчитанным согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива, при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за №13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. №323.

Для центральной котельных Мельковского отдела МКУ, затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды отсутствуют.

Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 7.

| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица № 7 |  |  |  |  |
| Номер, наименование котельной | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |
|  | 2022 год | 2027 год | 2032 год | 2037 год |
| д. Бердюгино котельная СК | 0,000477 | 0,000477 | 0,000477 | 0,000477 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 0,001318 | 0,001318 | 0,001318 | 0,001318 |
| п. Перехляй котельная ДК | 0,000544 | 0,000544 | 0,000544 | 0,000544 |
| п. Перехляй котельная Школы | 0,003659 | 0,003659 | 0,003659 | 0,003659 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельной без учета затрат тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №8 |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч |  |  |  |
|  | 2022 год | 2027 год | 2032 год | 2037 год |
| д. Бердюгино котельная СК | 0,035523 | 0,035523 | 0,035523 | 0,035523 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 1,168682 | 1,168682 | 1,168682 | 1,168682 |
| п. Перехляй котельная ДК | 0,076856 | 0,076856 | 0,076856 | 0,076856 |
| п. Перехляй котельная Школы | 1,166341 | 1,166341 | 1,166341 | 1,166341 |

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее

передаче по тепловым сетям

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны согласно Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В ходе проведения расчетов, доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составили для центральной котельной с. Борисово:

д. Бердюгино котельная СК – 100% доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 0,0%, соответственно.

п. Перехляй котельная детского сада -99,72% доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь -0,28%, соответственно.

п. Перехляй котельная ДК -95,14% доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь -4,86%, соответственно.

п. Перехляй котельная Школы -99,74% доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь -0,26%, соответственно.

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 9.

| Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица № 9 |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  |  |
|  | 2022 год | 2027 год | 2032 год | 2037 год |
| д. Бердюгино котельная СК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 0,00358574 | 0,00358574 | 0,00358574 | 0,003585744 |
| п. Перехляй котельная ДК | 0,00437018 | 0,00437018 | 0,00437018 | 0,004370179 |
| п. Перехляй котельная Школы | 0,00341546 | 0,00341546 | 0,00341546 | 0,003415461 |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения резерва тепловой мощности источников теплоснабжения представлено в таблице 10.

Резервы тепловой мощности сохраняется при развитии системы теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения Мельковского отдела МКУ.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельной в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

реконструкции

техническому

Предложения по строительству, перевооружению источников тепловой энергии

  - Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2 и 3 настоящей схемы.

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2037 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Мельковского отдела МКУ на ближайшую перспективу не планируется.

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству Администрации Крапивинского муниципального округа».

Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности или строительства новых котельных и тепловых сетей на территории Мельковского отдела МКУ на ближайшую перспективу не требуется.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии

На территории Мельковского отдела МКУ не планируется строительство новых промышленных предприятий, и как следствие, строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2037 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Мельковского отдела МКУ на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности на территории Мельковского отдела МКУ, на ближайшую перспективу отсутствует.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Срок службы котлоагрегатов не достигнет двадцати пяти лет до 2037 гг. необходимости в их замене нет.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Мельковского отдела МКУ отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Срок службы котлоагрегатов котельных Мельковского отдела МКУ на настоящий момент не превышает 25 лет. В качестве мероприятий по продлению ресурса котлоагрегатов на котельной рекомендуется своевременно производить текущий и капитальный ремонт котельного оборудования.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2037 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Мельковского отдела МКУ отсутствуют.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке приведены в таблице 10.

| Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2022-2037 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №10 |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, % |  |  |  |
|  | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | 2037 г. |
| д. Бердюгино котельная СК | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| п. Перехляй котельная ДК | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| п. Перехляй котельная Школы | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |

  - Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источников тепловой энергии систем теплоснабжения

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70°С.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице - 10 настоящей схемы.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Мельковского отдела МКУ отсутствует. По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2037 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Мельковского отдела МКУ на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности, строительстве источников тепловой энергии на территории Мельковского отдела МКУ на ближайшую перспективу отсутствует.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение перспективных тепловых нагрузок к котельным Мельковского отдела МКУ не планируется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Источники тепловой энергии рассредоточены по территории Мельковского отдела МКУ. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя

Пропускная способность трубопроводов от котельных Мельковского отдела МКУ обеспечивает необходимый располагаемых напоров на вводах потребителей, подключенных к централизованному теплоснабжению.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за 2015-2022 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей вовремя плановых ремонтов.

- Перспективные топливные балансы

Значения перспективных расходов основного вида топлива на источниках тепловой энергии приведены в таблице 11. На диаграмме №1 представлены прогнозные значения потребления топлива котельными по периодам.

Диаграмма №1 - Перспективный расход условного топлива по периодам

| Топливный баланс системы теплоснабжения Мельковского отдела МКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной | 2022 г. |  | 2027 г. |  | 2032 г. |  | 2037 г. |  |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| д. Бердюгино котельная СК | 115,77 | 0,0279 | 115,77 | 0,0279 | 115,77 | 0,0279 | 115,77 | 0,0279 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 670,15 | 0,1564 | 670,15 | 0,1564 | 670,15 | 0,1564 | 670,15 | 0,1564 |
| п. Перехляй котельная ДК | 185,48 | 0,0423 | 185,48 | 0,0423 | 185,48 | 0,0423 | 185,48 | 0,0423 |
| п. Перехляй котельная Школы | 439,93 | 0,1017 | 439,93 | 0,1017 | 439,93 | 0,1017 | 439,93 | 0,1017 |
| ИТОГО: | 1411,3 | 0,3 | 1411,3 | 0,3 | 1411,3 | 0,3 | 1411,3 | 0,3 |

Согласно таблице 11 перспективный расход условного топлива к 2037 году останется на уровне 2022 года 0,3 тыс.т.у.т.

В таблице 15 и рисунке 3 представлен перспективный баланс Мельковского отдела МКУ по топливу.

| Перспективный баланс по топливу за период с 2022г. по 2037 гг. |  |
| --- | --- |
|  | Таблица №12 |
| Год | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| 2022 | 0,3 |
| 2023 | 0,3 |
| 2024 | 0,3 |
| 2025 | 0,3 |
| 2026 | 0,3 |
| 2027 | 0,3 |
| 2028 | 0,3 |
| 2029 | 0,3 |
| 2030 | 0,3 |
| 2031 | 0,3 |
| 2032 | 0,3 |
| 2033 | 0,3 |
| 2034 | 0,3 |
| 2035 | 0,3 |
| 2036 | 0,3 |
| 2037 | 0,3 |

Диаграмма №2

Согласно данным таблицы 12 и диаграмме 2 расход топлива в период с 2022 по 2037 гг. останется на уровне 2022 года 0,3 тыс.т.у.т. Сохранение величины расхода топлива при старении оборудования объясняется выполнением мероприятий по обновлению оборудования и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту котельного оборудования.

В таблице 13 представлены данные по запасам топлива по периодам.

| Прогноз нормативов создания запасов каменного угля по периодам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица №13 |  |  |  |
| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т |
| 2027 год |  |  |  |
| д. Бердюгино котельная СК | 0,0118 | 0,0018 | 0,01 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 0,0348 | 0,0051 | 0,0297 |
| п. Перехляй котельная ДК | 0,0145 | 0,0021 | 0,0124 |
| п. Перехляй котельная Школы | 0,0695 | 0,0103 | 0,0592 |
| 2032 год |  |  |  |
| д. Бердюгино котельная СК | 0,0118 | 0,0018 | 0,01 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 0,0348 | 0,0051 | 0,0297 |
| п. Перехляй котельная ДК | 0,0145 | 0,0021 | 0,0124 |
| п. Перехляй котельная Школы | 0,0695 | 0,0103 | 0,0592 |
| 2037 год |  |  |  |
| д. Бердюгино котельная СК | 0,0118 | 0,0018 | 0,01 |
| п. Перехляй котельная детского сада | 0,0348 | 0,0051 | 0,0297 |
| п. Перехляй котельная ДК | 0,0145 | 0,0021 | 0,0124 |
| п. Перехляй котельная Школы | 0,0695 | 0,0103 | 0,0592 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на основании мероприятий, прописанных в разделах 2, 3, 4, 5 настоящей схемы.

Программа развития системы теплоснабжения Мельковского отдела МКУ до 2037 года с проиндексированными капитальными затратами разработанная на основании принятых решений. Таблица №14

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство источников тепловой энергии. Таблицы 15-17.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в Таблице 18.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предлагаемыми программами не планируется изменения принятых температурных графиков на теплоисточниках до 2037 года.

Изменения гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям приведена в Таблице 19.

  - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Результатом утверждения схемы теплоснабжения Мельковского отдела МКУ до 2037 года должно быть выделение ЕТО и тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям. Предполагаемый период, с которого начнет функционировать ЕТО - 2021 год.

Предлагаемые в Разделе 7 настоящей схемы источники инвестиций предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации программы.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации программы из-за предельных норм роста тарифов, утверждаемых ФСТ России.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. На диаграмме №3 представлены динамики изменения тарифов тепловой энергии по организациям.

Диаграмма №3

| Программа развития системы теплоснабжения Мельковского отдела МКУ «Территориальное управление» до 2037 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, тыс. руб. Таблица №14 Наименование котельной, (мероприятия); Планируемые действия; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; Всего. Прогнозируемый рост тарифа, руб.; 1550; 1650; 1750; 1850; 1950; 2050; 2150; 2250; 2350; 2450; 2550; 2650; 2750; 2850; 2950; 3050. д. Бердюгино котельная СК; Мероприятия по развитию на момент составления настоящей схемы отсутствуют; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. п. Перехляй котельная детского сада; Мероприятия по развитию на момент составления настоящей схемы отсутствуют; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0. п. Перехляй котельная ДК; Мероприятия по развитию на момент составления настоящей схемы отсутствуют; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. п. Перехляй котельная Школы; Мероприятия по развитию на момент составления настоящей схемы отсутствуют; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0. ИТОГО:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |  |
| --- | --- |

| Всего затраты по разделу «Строительство источников тепловой энергии», тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2037 | Всего |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего затраты по разделу «Реконструкция источников тепловой энергии», тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2037 | Всего |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего затраты по разделу «Установка ВПУ на источниках тепловой энергии», тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2037 | Всего |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей», тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2037 | Всего |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимые инвестиции в строительство котельных, установку ВПУ на источниках тепловой энергии, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей до 2037 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2037 | Всего |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего кап. затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Из рисунка 4 видно, что величина тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения остаётся стабильной.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

При определении ЕТО рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения. Такими организациями являются учреждения управлений образования и культуры. В связи с тем, что для указанных учреждений теплоснабжение является непрофильным видом деятельности и отсутствует возможность выполнить работы по получению и выставлению тарифов на тепловую энергию, предлагается передать котельное и тепло сетевое оборудование, участвующее в централизованном теплоснабжении в Мельковском отделе МКУ в обслуживание специализированной организации.

Зоны действия тепловых сетей, расположенных в Мельковском отделе МКУ:

1. д. Бердюгино котельная СК

2. п. Перехляй котельная детского сада

3. п. Перехляй котельная ДК

4. п. Перехляй котельная Школы

суммарная установленная мощность источников – 3,34 Гкал/ч.

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Ресурсоснабжающая организация ООО «ТЭП» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО, в случае передачи в аренду котельного и теплосетевого оборудования Банновского отдела МКУ.

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления Крапивинского муниципального округа.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что теплоснабжающая организация ООО «ТЭП» наиболее соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Предлагается для Мельковского отдела МКУ определить ЕТО - ООО «ТЭП».

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления об организации теплоснабжения...» могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в

таблице 20.

| Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №20 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 |
| 1 | д. Бердюгино котельная СК | 0,036088 | 0,036088 | 0,036088 | 0,036088 |
| 2 | п. Перехляй котельная детского сада | 0,196521 | 0,196521 | 0,196521 | 0,196521 |
| 3 | п. Перехляй котельная ДК | 0,053956 | 0,053956 | 0,053956 | 0,053956 |
| 4 | п. Перехляй котельная Школы | 0,264121 | 0,264121 | 0,264121 | 0,264121 |
| Всего: |  | 0,550686 | 0,550686 | 0,550686 | 0,550686 |

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно данным Администрации Крапивинского муниципального округа, бесхозяйные тепловые сети на территории Мельковского отдела МКУ отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся.

Разработал: Главный специалист сектора ЖКХ

Муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению и строительству Администрации Крапивинского муниципального округа»

Буторин А.С.

2022г.