|  | Утверждено постановлением администрации Крапивинского муниципального района от __.__.______ года _____ |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения ШЕВЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО посЕления КРАПИВИНСКОГО муниципального района КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественные слушания проведены

«___»________20____ года

Протокол № ___ от «___»_________20____

Общая часть

Шевелевское сельское поселение входит в состав Крапивинского муниципального района Кемеровской области.  В состав сельского поселения входят4населенных пункта: д. Шевели, д. Сарапки, п. Березовка, д. Новобарачаты.

Территория Шевелевского сельского поселения расположена в северо-западной части Крапивинского района. Гидрографическую сеть Шевелевского сельского поселения в целом составляют реки Томь, Уньга, Березовка, а также множество небольших рек и ручьев. Территория поселения расположено на Шевелевском участке Северо-Уньгинского месторождения подземных вод (д. Шевели) и Березовский участок (д. Сарапки, п. Березовка) Кемеровского месторождения подземных вод.

д. Шевели

Деревня Шевели расположена в устье реки Уньга, впадающей в реку Томь. Гидрографическая сеть территории представлена рекой Томь и ее притоками реками Уньга и Березовка.

Реки и озера в летний период используются для орошения.

Для водоснабжения населения д. Шевели и водообеспечения животноводческих предприятий используются артезианские скважины. Глубина залегания грунтовых вод вд. Шевели - 5-10м.

д. Сарапки

Деревня Сарапки расположена в устье реки Уньга, впадающей в реку Томь. Гидрографическая сеть территории представлена рекой Томь и ее притоками реками Уньга и Березовка.

Река и пруды в летний период используются  для орошения.

Для водоснабжения населения д. Сарапкииводообеспечения животноводческих предприятий используются артезианские скважины.

Глубина залегания грунтовых вод в д. Сарапки5-8 м. от поверхности земли, агрессивных свойств по отношению к бетону грунтовые воды не имеют.

п. Березовка

Гидрографическая сеть территории п. Березовка представлена рекой Березовка и небольшими ручьями.

Для водоснабжения населения п. Березовка и водообеспечения животноводческих предприятий используются артезианские скважины. Глубины залегания грунтовых водот5до10м. от поверхности земли.

д. Новобарачаты

Гидрографическая сеть д. Новобарачаты представлена рекой Маручак и небольшими ручьями.

Река и ручьи в летний период используются для орошения.

Для водоснабжения населения д. Новобарачатыиводообеспеченияживотноводческих предприятий используются артезианские скважины.

Глубина залегания грунтовых вод д. Новобарачатыот 5 до 8 м. от поверхности земли.

Численность населенияШевелевского сельского поселения на 01.01.2019г. составляет 1777 чел. Площадь территории в границах сельского поселения –18132,08 га, площадь населенных пунктов: д. Шевели – 168,9 га, д. Сарапки – 158,5 га, п. Березовка – 210,8 га, д. Новоберачаты–66,6 га

Таблица № 1

Существующий баланс территории д. Шевели

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 168,9 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 88,0 | 52,2 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - малоэтажная усадебная застройка | 69,4 | 41,2 |
|  | - 2-3 этажная секционная застройка | 0,5 | 0,3 |
|  | - детские сады, школы | 2,1 | 1,2 |
|  | - общественно-деловая зона | 3,6 | 2,1 |
|  | - улицы, проезды | 12,4 | 7,4 |
| II | Иные зоны: | 80,9 | 47,8 |

Таблица № 1.1

Проектный баланс территории д. Шевели (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 213,7 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 128,4 | 60,1 |
|  | - малоэтажная усадебная застройка | 90,6 | 42,4 |
|  | - 2-3 этажная секционная застройка | 1,0 | 0,5 |
|  | - Детские сады, школы | 2,1 | 1,0 |
|  | - Общественно-деловая зона | 4,4 | 2,0 |
|  | - Зона общего пользования | 30,3 | 14,2 |
| II | Иные зоны: | 85,3 | 39,9 |

Таблица № 2

Существующий баланс территории д. Сарапки

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 158,5 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 79,5 | 50,1 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 67,7 | 42,7 |
|  | - общественно-деловая зона | 0,4 | 0,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды | 11,4 | 7,2 |
| II | Иные зоны: | 79,0 | 49,9 |

Таблица № 2.1

Проектный баланс территории д. Сарапки (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 203,1 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 139,4 | 68,6 |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 81,0 | 39,9 |
|  | - Общественно-деловая зона | 2,1 | 1,0 |
|  | - Зона общего пользования | 21,6 | 10,6 |
|  | - Жилая застройка на перспективу | 34,7 | 17,1 |
| II | Иные зоны | 63,7 | 31,4 |

Таблица № 3

Существующий баланс территории п. Березовка

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 210,8 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 77,3 | 36,7 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 62,1 | 29,4 |
|  | - детские сады, школы | 2,6 | 1,2 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,5 | 0,7 |
|  | - улицы, дороги, проезды | 11,1 | 5,3 |
| II | Иные зоны: | 133,5 | 63,3 |

Таблица № 3.1

Проектный баланс территории п. Березовка (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 267,5 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 147,9 | 55,3 |
|  | 1) 1-этажная усадебная застройка | 105,6 | 39,5 |
|  | 2) Детские сады, школы | 2,6 | 1,0 |
|  | 3) Общественно-деловая зона | 2,4 | 0,9 |
|  | 4) Зона общего пользования | 37,3 | 13,9 |
| II | Иные зоны | 119.6 | 44.7 |

Таблица № 4

Существующий и проектный баланс территории д. Новобарачаты

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь населённого пункта | 66,6 | 100,0 |
| I | Жилой зоны | 44,7 | 67,1 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 35,9 | 53,9 |
|  | 2) общественно-деловая зона | 1,8 | 2,7 |
|  | 3) улицы, дороги, проезды(укрепленной проезжей части) | 7,0 | 10,5 |

Основные направления развития Шевелевского сельского поселения заключаются в увеличении площади жилой застройки за счёт уплотнения существующей селитебной территории и застройки земельных участков, которые вошли в черту населенных пунктов после их расширения за счет земель сельскохозяйственного назначения. Так же планируется размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания в границах уже существующего общественного центра.

Водоснабжение Шевелевского сельского поселения осуществляется от водозаборных скважин. Проектом предусматривается 100% охват территории населенных пунктов центральным водоснабжением.

Центральная система канализования отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреб. Проектом предусматривается частичное канализование зданий социальной сферы и жилого фонда д. Шевели и д. Сарапки.

# 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Раздел 2.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

д. Шевели

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в д. Шевели осуществляется из трех водозаборных скважин. Производственная мощность скважин составляет- 332,0 м3/сут. От скважин проложена водопроводная сеть длиной 12,3км. Около скважин расположены водонапорные башни.

Таблица № 5

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность и диаметор водопроводных сетей | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600м. юго восточнее д.Шевели | скважина | №1 (Центр) | 1 | 15 | - | 110 мм. 9,1 км | ЭЦВ 6/160 110 | - |
| 2 | 600м. юго восточнее д.Шевели | скважина | №20 (Центр) Резерв | 1 | 15 | - |  |  | - |
| 3 | 50м. южнее ул. Ветеранов | скважина | №3 (Суши лка) | 1 | 10 | - | 63/32мм. 3,2 км. | ЭЦВ 4-2,5-60 |  |

По данным ООО «Тепло-энергетические предприятия» (ООО «ТЭП») потребление воды из скважин составляет 132 м3/сут., в том числе от населением –119,0 м3/сут., бюджетными организациями- 10,0 м3/сут., прочие потребители- 3,0 м3/сут.

Производительности существующих водозаборных скважин недостаточно для развития населенного пункта и на первую очередь, и на расчетный срок.

На территории фермы крупного рогатого скота имеется скважина, обеспечивающая ее водой питьевого качества.

Обслуживание системы водоснабжения на территории д. Шевели производит ООО «ТЭП».

д. Сарапки

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в д. Сарапки осуществляется из одной водозаборной скважин. Производственная мощность скважин составляет- 5,45тыс.м3. От скважин проложена водопроводная сеть длиной 2,7 км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Таблица № 6

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность и диаметор водопроводных сетей | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 300м.восточнее ул.Российская | скважина | №1 | 1 | - | - | 63мм. 2.7 км. | ЭЦВ 6/10-80 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным ООО «ТЭП» потребление воды из скважин составляет 45,6 м3/сут., в том числе от  населением – 39,7 м3/сут., прочие потребители- 5,9 м3/сут.

Производительности водозаборной скважины недостаточно для развития села и на 1 очередь и на расчетный срок уже на первую очередь строительства необходимо пробурить новую водозаборную скважину.

Обслуживание системы водоснабжения на территории д. Сарапки производит ООО «ТЭП».

п. Березовка

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность и диаметор водопроводных сетей | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 50м.восточнее ул. Лесная | скважина | 1 | 1 | 10 | - | 63мм. 3,2 | БЦП 4-2,5-110 | - |
| 2 |  | скважина | 2 Резе рв | 1 | - | - | - | БЦП 4-2,5-110 |  |

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в п. Березовка осуществляется из одной водозаборной скважины. Производственная мощность скважины составляет –45,0 м3/сут. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 3,2км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Таблица № 7

Сведения по объектам водоснабжения

По данным ООО «ТЭП» потребление воды населением составляет 40 м3 в сутки, бюджетными организациями – 2,5  м3, прочие потребители - 0,5 м3.

Обслуживание системы водоснабжения на территории п. Берёзовка производит ООО «ТЭП».

д. Новобарачаты

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в д. Новобарачаты осуществляется из одной водозаборной скважины. Производственная мощность скважины составляет - 40 м3/сут. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 1,7км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Таблица № 8

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность и диаметор водопроводных сетей | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 400м. южнее ул. Советская | скважина | 1 | 1 | 10 | - | 63мм. 1,7 | ЭЦВ 6/10-80 | - |

Обслуживание системы водоснабжения на территориид. Новобарачаты производит ООО «ТЭП».

    - Охват системами водоснабжения населенных пунктов

д. Шевели

Системой водоснабжения в селе охвачен жилой фонд и учреждения культурно-бытового обслуживания.

Жилищно-коммунальный комплекс Шевелевского сельского поселения включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилого фонда д. Шевели характеризуется следующими показателями, таблица № 9.

Таблица № 9

Качество жилищного фонда д. Шевели

| №п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 10,7 | 86,3 |
| 2 | Канализация | 4,6 | 31,3 |
| 3 | Центральное отопление | 1,8 | 12,2 |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Горячее водоснабжение | 1,8 | 12,2 |
| 6 | Общая площадь, тыс.м2 | 14,7 | 100,0 |

Анализ обеспеченности населения коммунальными услугами в целом по Шевелевскому сельскому поселению свидетельствует о том, что на территории поселения обеспеченность населения коммунальными услугами, выше, чем в среднем по Крапивинскому району. При этом имеет место высокий износ объектов водоснабжения и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их модернизацию.

Показатели обеспеченности зданий культурно-бытового обслуживания холодным водоснабжением приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 40 | 100 | >100 | да |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 464 | 115 | 462 | >100 | да |
| 3 | Врачебная амбулатория | пос./смену | 81 | 35 | 80 | >100 | да |
| 4 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | - | 300 | 129 | >100 | да |
| 5 | Библиотеки | тыс.том | 11,0 | 7,5 | 10,9 | >100 | да |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 272 | 200 | 270 | >100 | да |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2 торг.площади | 540,0 | 300 | 537 | >100 | да |
| 8 | Пожарное ДЕПО | ед./машин | 1 | 1 | 1 | 100 | да |

Таблица № 11

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2015 | плановый период до 2034 г. |
| 404 | 0 | 160 | 100 % |

Планируемые показатели обеспеченности холодным водоснабжением объектов перспективной застройки приведены в таблице № 12.

Таблица№ 12

Объекты перспективной застройки (до 2032 г.)

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц.измерен. | Планируемое водоснабжение | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищное строительство | тыс. кв.м. | 10,3 | да | 102,3 |
| 2 | Дом культуры | мест | 150 | да | 65,0 |
| 3 | Кафе | мест | 45 | да | 5,5 |
| 4 | Магазин смешанных товаров | м2торговой площади | 30 | да | 2,1 |
| 5 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 10 | да | 6,14 |

д. Сарапки

Системой водоснабжения в селе охвачены часть жилого фонда и учреждения культурно-бытового обслуживания.

Характеристика качества жилищного фонда д. Сарапки приведена в таблице № 13.

Таблица № 13

Качество жилищного фонда д. Сарапки

| №п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 2,5 | 33,3 |
| 2 | Канализация | 1,7 | 22,7 |
| 3 | Отопление | - | - |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 6 | Общая площадь, тыс.м2 | 7,5 | 100,0 |

Показатели обеспеченности зданий культурно-бытового обслуживания холодным водоснабжением приведены в таблице № 14.

Таблица №  14

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ФАП | пос./смену | 23 | 35 | 89 | >100 | да |
| 2 | Дом культуры | мест | 100 | 300 | 390 | >100 | да |
| 3 | Библиотеки | тыс. томов | 4,1 | 7,5 | 16,0 | >100 | да |
| 4 | Магазины розничной торговли | м2 торг.площади | 130 | 300 | 117 | >100 | да |

Таблица № 15

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2015 | плановый период до 2034 г. |
| 73 | - | 5 | 100 % |

п. Березовка

Системой водоснабжения в селе охвачены часть жилого фонда и учреждения культурно-бытового обслуживания.

Характеристика качества жилищного фонда п. Березовка приведена в таблице № 16.

Таблица № 16

Качество жилищного фонда п. Березовка

| №п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 3,7 | 66,1 |
| 2 | Канализация | 0,3 | 5,4 |
| 3 | Отопление | - | - |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 6 | Общая площадь, тыс.м2 | 5,6 | 100,0 |

Показатели обеспеченности зданий культурно-бытового обслуживания холодным водоснабжением приведены в таблице № 17

Таблица № 17

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 40 | 44 | >100 | да |
| 2 | ФАП | пос./смену | 14 | 35 | 28 | 80 | да |
| 3 | Дом культуры | мест | 140 | 300 | 283 | 94 | да |
| 4 | Библиотеки | тыс. томов | 4,8 | 7,5 | 10,0 | >100 | да |
| 5 | Магазины розничной торговли | м2 торг.площади | 77,0 | 300 | 156 | 52 | да |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 156 | 200 | 315 | >100 | нет |

Таблица № 18

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2015 | плановый период до 2034 г. |
| 93 | - | 12 | 100 % |

д. Новобарачаты

Системой водоснабжения в селе охвачены часть жилого фонда.

Характеристика качества жилищного фонда д. Новобарачаты приведена в таблице № 19.

Таблица № 19

Качество жилищного фонда д. Новобарачаты

| №п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 2,7 | 77,1 |
| 2 | Канализация | 0,3 | 8,6 |
| 3 | Отопление | - | - |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 6 | Общая площадь, тыс.м2 | 3,5 | 100,0 |

Таблица № 20

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2015 | плановый период до 2034 г. |
| 68 | - | 4 | 100 % |

2.1.3.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время централизованной системой водоснабжения охвачены все населенные пункты Шевелевского сельского поселения.

2.1.4.	Описание состояния существующих водопроводных сетей, источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На балансе ООО «ТЭП» находится 19.9 км сетей водопровода, из которых 9,5 км – в удовлетворительном состоянии,10,4 км. износ составляет более 50%. В 2015 году заменено 450 м водопроводной сети.

Таблица № 21

# Процент износа систем водоснабжения

| # № п/п | # Сети водоснабжения | # Год ввода | # Протяженность, м | # Остаточная стоимость | # % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # д. Шевели | # 1980 | # 12,3 | # 308 697 | # 54 |
| # 2 | # д. Сарапки | # 1985 | # 2,7 | # 281 217 | # 62 |
| # 3 | # п. Березовка | # 1982 | # 3,2 | # 583 277 | # 57 |
| # 4 | # д. Новобарачаты | # 1976 | # 1,7 | # 20 749 | # 63 |

В населенных пунктах Шевелевского сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения– артезианских скважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артезианские скважины оборудованы погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и    пожарными гидрантами.

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода19,9 км. в т.ч.:

- по диаметрам до159мм – 19,9 км.

- по материалам труб:

- асбестоцементная – 0 км.;

- сталь – 4,05км.;

- чугун – 0 км.;

- ПХВ – 15,85 км.

На территории Шевелевского сельского поселения зарегистрировано 6 скважин, ориентировочная мощность которых 424,5 м3/сут.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций  и сбоям подачи холодной воды населению и предприятиям.

Основные проблемы, возникающие при водоснабжении поселения:

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- кража люков с колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- на части водозаборных скважин не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

# Централизованное горячее водоснабжение на территории Шевелевского сельского поселения отсутствует.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Население снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода не соответствует СанПиН в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости.

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально. В целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, имеющих показатели содержания железа и общей жесткости, предусматривается строительство станций обезжелезивания.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс.чел. -  5л/с, свыше 1 тыс.чел. – 10л/с.

Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице № 24.

Таблица № 24

Баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, т.м3/сут | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Шевели | 332 | 132 |  |
| д. Сарапки | 82 | 45,6 |  |
| п. Березовка | 45 | 51 | 6 |
| д. Новобарачаты | 40 | 27 |  |
| ВСЕГО по поселению | 499 | 246,6 |  |

# Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

## Раздел 2.2. Направление развития централизованных

## систем водоснабжения

# Программа социального развития Шевелевского сельского поселения и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более70% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить сельское поселение качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

# Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

# Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений, и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.

# д. Шевели

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут. на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 25

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Суточный расход воды (м³/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 1005 | 121,4 | 122,0 |
| на 1-ю очередь до 2024 г. | 1этажное | 732 | 100 | 73,2 |
|  | 1этажноепроектное | 288 | 160 | 46,1 |
| на расчётный срок до 2034 г. | 1этажное | 539 | 100 | 53,9 |
|  | 1этажнное проектное | 491 | 160 | 78,6 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия пожарных кранов-3 часа.

Общий расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на животноводческий сектор

Расход воды на животноводческий сектор приведен в таблице № 26.

Таблица №  26

Расход воды на животноводческий сектор

| № п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход водым³/сут; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Коровник | 700 | 100 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Телятник | 700 | 30 | 21,0 | 21,0 |
|  | Итого |  |  | 91,0 | 91,0 |

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя. Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 51,0 м³/сут; на расчётный срок- 51,5 м³/сут.

Полив предусматривается из реки Уньга.

Общий расход воды по генеральному плану д. Шевели приведен в таблице № 27.

Общие расходы воды по генеральному плану д. Шевели

Таблица № 27

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 119,3 | 132,5 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Бюджетные организации и прочие нужды | 35,0 | 35,0 |
| 4 | Поливочные расходы | 51,0 | 51,5 |
| 5 | Расход на животноводческий сектор | 91,0 | 91,0 |
|  | Итого | 404,3 | 418,0 |
|  | Итого с 10% на неучтенные расходы | 444,7 | 459,8 |

На расчетный срок до 2034 г. предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из центрального водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

Вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменого диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Для гарантированного водоснабжения д. Шевели проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø110÷63мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- строительство водозаборной скважины;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке, с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью, предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей д.Шевели водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 110÷ 63 мм протяжённостью 1,9км.

- Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø 110÷ 63 мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новой водозаборной скважины в д. Шевели;

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110-63 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 ÷ 63мм общей протяжённостью 1,7км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 28.

Таблица№ 28

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=100 - 63 мм | км | 3,6 | 2,09 | 1,87 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | шт. | 1 | 0 | 1,5 |
|  | Итого |  |  |  | 5,46 млн. руб. |

д. Сарапки

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут. На 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 29

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, Чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 256 | 49 | 12,5 |
| на 1 очередь до 2024 г. | 1этажное | 184 | 100 | 18,4 |
|  | 1 этажное новое строительство | 76 | 160 | 12,16 |
| на расчётный срок до 2034 г. г.срок | 1этажное | 135 | 100 | 13,5 |
|  | 1 этажное новое строительство | 135 | 160 | 21,6 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.  Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек. каждая. Время действия пожарных кранов – 3 часа.

Общий расход воды на пожаротушение составит 5+5 = 10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 13,0 м³/сут.;

на расчётный срок- 13,5 м³/сут.

Полив производится из реки Уньга.

Общий расход воды по генеральному плану д. Сарапки приведен в таблице № 30.

Таблица № 30

Общие расходы воды по генеральному плану д. Сарапки

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м3в сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 30,6 | 35,1 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 13,0 | 13,5 |
| 4 | Производственные и прочие нужды | 23,0 | 23,0 |
|  | Итого | 174,6 | 179,6 |
| Итого с 10% на неучтенные расходы |  | 192,06 | 197,56 |

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из него.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенного пункта.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой  аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. На проектный срок до 2034 г. планируется 100% снабжения населения централизованной подачей воды. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из реки и пруда.

Для гарантированного водоснабжения д. Сарапки проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø 110 мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- строительство водозаборной скважины;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке, с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью, предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей д. Сарапки водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 110 мм протяжённостью 4,7км.

- Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø 110 мм.

- Строительство новой водозаборной скважины в д. Сарапки;

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяжённостью 2,8км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 31.

Таблица№ 31

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=110 мм | км | 7,5 | 5,17 | 3,08 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | шт. | 1 | 1,5 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 9,75 млн. руб. |

п. Березовка

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и  160 л/сут. На 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 32

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, Чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 459 | 100 | 45,9 |
| на 1 очередь до 2024 г. | 1этажное | 331 | 100 | 33,1 |
|  | 1 этажное новое строительство | 59 | 160 | 9,44 |
| на расчётный срок до 2034 г. срок | 1этажное | 243 | 100 | 24,3 |
|  | 1 этажное новое строительство | 87 | 160 | 13,92 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.  Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек. каждая. Время действия пожарных кранов – 3 часа.

Общий расход воды на пожаротушение составит 5+5 = 10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 19,5 м³/сут.;

на расчётный срок- 16,5 м³/сут.

Полив предусматривается из поселкового водопровода.

Общий расход воды по генеральному плану п. Березовка приведен в таблице № 34.

Таблица № 34

Общие расходы воды по генеральному плануп. Березовка

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м3в сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 42,54 | 38,22 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 19,5 | 16,5 |
| 4 | Бюджетные организации и прочие нужды | 35,0 | 35,0 |
|  | Итого | 205,04 | 197,72 |
| Итого с 10% на неучтенные расходы |  | 225,54 | 217,5 |

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из него.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенного пункта.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменого диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. На проектный срок до 2034 г. планируется 100% снабжения населения централизованной подачей воды. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из поселкового водопровода.

Для гарантированного водоснабжения п. Березовка проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø 110 мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке, с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью, предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей п. Березовка водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 110 мм протяжённостью 3,5 км.

- Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø 110 мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяжённостью 1,5  км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 35.

Таблица № 35

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=110 - 63мм | км | 5,0 | 3,85 | 1,65 |
|  | Итого |  |  |  | 5,5 млн. руб. |

д. Новобарачаты

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей и проектируемой одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 36

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 50 | 57,2 | 2,86 |
| на 1 очередь до 2024 г. | 1этажное | 62 | 100 | 6,2 |
| на расчётный срок до 2034 г. г.срок | 1этажное | 74 | 100 | 7,4 |

Расход воды на животноводческий сектор приведен в таблице № 37.

Таблица №  37

Расход воды на животноводческий сектор

| № п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход водым³/сут; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Ферма КРС | 200 | 80 | 16,0 | 16,0 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Суточный расход воды на пожаротушение составит 54 м³/сут. Пожарный расход храниться в баке существующей водонапорной башни.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 9,75 м³/сут.;

на расчётный срок- 9,5 м³/сут.

Общий расход воды д. Новобарачаты приведен в таблице № 38.

Таблица № 38

Общие расходы воды по генеральному плану д. Новобарачаты

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м3в сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 6,2 | 7,4 |
| 2 | Пожарные расходы | 54 | 54 |
| 3 | Поливочные расходы | 9,75 | 9,5 |
| 4 | Расход на животноводческий сектор | 16,0 | 16,0 |
| 4 | Производственные и прочие нужды | 1,2 | 1,2 |
|  | Итого | 87,15 | 88,1 |
| Итого с 10% на неучтенные расходы |  | 95,9 | 96,91 |

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из него.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенного пункта.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменого диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. На проектный срок до 2034 г. планируется 100% снабжения населения централизованной подачей воды. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из реки.

Для гарантированного водоснабжения д. Новобарачаты проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø 110 мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%  охвата жилой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью, предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей д. Новобарачаты водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 110 мм протяжённостью 0,7 км.

- Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø 110 мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяжённостью 0,5 км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 39.

Таблица № 39

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=110 мм | км | 1,2 | 0,77 | 1,1 |
|  | Итого |  |  |  | 1,87 млн. руб. |

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 3.1. Основные направления развития

# 3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

# В настоящее время лишь незначительная часть сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки.

# Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и агропромышленного комплекса, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

# Приоритетным направлением в развитии систем водоотведения агропромышленного комплекса является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

# Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена.

# Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%.

# Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию водоснабжения и водоотведения сельских поселений необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Раздел 3.2. Существующее положение и проектные решения по канализованию населенных пунктов

д. Шевели

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в д. Шевели отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта и многоквартирных жилых домов проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СанПиН 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 40.

Таблица № 40

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 1005 | 25 | 25,13 |
| на 1-ю очередь | 1этажное сущ. | 732 | 25 | 18,3 |
|  | 1этажное проектируемое | 288 | 160 | 46,08 |
| на расчётный срок | 1этажное | 536 | 25 | 13,6 |
|  | 1этажное проектируемое | 491 | 160 | 78,6 |

Общий расход сточных вод по генеральному плану  д. Шевели приведен в таблице № 41.

Таблица № 41

Общий расход сточных вод по генеральному плану д. Шевели

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 64,38 | 92,1 |
| 2 | Бюджетные организации и прочие | 17,0 | 17,0 |
|  | Итого | 81,38 | 109,1 |
|  | Итого с 10% на неучтенные стоки | 89,5 | 120,0 |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соцкультбыта в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 100 м³/сут. по типовому проекту 902-2-223. На первую очередь строительства и расчетный срок запроектирована 1 установка.

Станция биологической очистки предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений до 15-20 мг/л. Станция биологической очистки рассчитана на прием сточных вод от общественных зданий и учреждений, жилых домов и групп зданий.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки, дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно- вспомогательное здание, в котором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установка.  Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Уньга.

Подсушивание осадка предусматривается на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

# Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

# Взвешенные вещества-4,6мг/л;

# БПКпол-3 мг/л;

# СПАВ-3 мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Таблица № 42

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Единица измерения | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | до 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | до 180 | до 15,0 | 93,8-90,6% |

Сведения по планируемому составу сточных вод, прошедших станцию очистки, приведены в таблице № 43.

Таблица № 43

Сведения по планируемому составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | Т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,033 |  |
| Сухой остаток | 27,145 |  |
| Железо | 0,00021 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 0,1935 |

Расчетная стоимость строительства сетей и сооружений канализации приведена в таблице № 44.

Таблица № 44

Стоимость строительства сетей и сооружений канализации

на расчетный срок до 2034 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство КУ50 по типовому проекту 902-2-223 | шт. | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | км. | 1,55 | 2,08 | 3,22 |
|  | Итого |  |  |  | 7,14 |

д. Сарапки

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в д. Сарапки отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СанПиН 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 45.

Таблица № 45

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 256 | 25 | 6,4 |
| на 1-ю очередь | 1этажное сущ. | 184 | 25 | 4,6 |
|  | 1этажное проектируемое | 76 | 160 | 12,16 |
| на расчётный срок | 1этажное | 135 | 25 | 3,4 |
|  | 1этажное проектируемое | 135 | 160 | 21,6 |

Общий расход сточных вод по генеральному плану д. Сарапки приведен в таблице № 46.

Таблица № 46

Общий расход сточных вод по генеральному плану д. Сарапки

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 16,8 | 25,0 |
| 2 | Прочие организации | 17,0 | 17,0 |
|  | Итого | 33,8 | 42,0 |
|  | Итого с 10% на неучтенные стоки | 37,18 | 46,2 |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации.

Вся существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов социально-культурного назначения в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования представляет собой следующее - по самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 25 м³/сут. Установка БИО-25 представляет собой аэротенк-отстойник с продлённым циклом аэрации. Система аэрации – пневматическая. Основные технические характеристики установки:

- производительность – 15 – 35 м3/сут.;

- размер в плане – 3,5 х 5,6 м.;

- высота – 3 м.;

- объем аэротенка – 28 м3;

- объем отстойника – 10,5 м3;

- установленная мощность – 7,3 кВт;

- нагрузка позагрязнением – 5 – 11 кг. БПК.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Уньга.

Подсушивание осадка – на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

-Взвешенные вещества – 4,6 Мг/л;

-БПКПОЛ – 3 Мг/л;

-СПАВ – 3 Мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТу 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Таблица № 47

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Единица измерения | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | до 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | до 180 | до 15,0 | 93,8-90,6% |

Сведения по планируемому составу сточных вод, прошедших станцию очистки, приведены в таблице № 48.

Таблица № 48

Сведения по планируемому составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | Т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,033 |  |
| Сухой остаток | 27,145 |  |
| Железо | 0,00021 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 0,1935 |

Расчетная стоимость строительства сетей и сооружений канализации приведена в таблице № 49.

Таблица № 49

Стоимость строительства сетей и сооружений канализации

на расчетный срок до 2034 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство БИО-25 | шт. | 1 | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | км | 1,2 | 2,08 | 2,5 |
|  | Итого в ценах 2010г. |  |  |  | 3,78 |

п. Березовка

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в п. Березовка отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СанПиН 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблицах №. 50.

Таблица № 50

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 459 | 25 | 11,3 |
| на 1-ю очередь | 1этажное сущ. | 331 | 25 | 8,3 |
|  | 1этажное проектируемое | 59 | 160 | 9,4 |
| на расчётный срок | 1этажное | 243 | 25 | 6,1 |
|  | 1этажное проектируемое | 87 | 160 | 13,92 |

Общий расход сточных вод по генеральному плану п. Березовка приведен в таблице № 51.

Таблица № 51

Общий расходсточных вод по генеральному плану п. Березовка

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 17,7 | 20,0 |
| 2 | Бюджетные организации и прочие | 17,0 | 17,0 |
|  | Итого | 34,7 | 37,0 |
|  | Итого с 10% на неучтенные стоки | 38,2 | 40,7 |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соцкультбыта в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 50 м³/сут по типовому проекту 902-2-263.

Станция биологической очистки предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений до 15-20 мг/л. Станция биологической очистки рассчитана на прием сточных вод от общественных зданий и учреждений, жилых домов и групп зданий с расходом сточных вод до 12 м3сут.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно- вспомогательное здание, вкотором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установка.  Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Березовка.

Подсушивание осадка предусматривается на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

# Взвешенные вещества-4,6мг/л;

# БПКпол-3 мг/л;

# СПАВ-3 мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Таблица № 52

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Единица измерения | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | до 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | до 180 | до 15,0 | 93,8-90,6% |

Сведения по планируемому составу сточных вод, прошедших станцию очистки, приведены в таблице № 53.

Таблица № 53

Сведения по планируемому составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | Т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,033 |  |
| Сухой остаток | 27,145 |  |
| Железо | 0,00021 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 0,1935 |

Расчетная стоимость строительства сетей и сооружений канализации приведена в таблице № 54.

Таблица № 54

Стоимость строительства сетей и сооружений канализации

на расчетный срок до 2034 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство КУ50 по типовому проекту 902-2-263 | шт. | 1 | 1,53 | 1,53 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | км. | 1,0 | 2,08 | 2,08 |
|  | Итого |  |  |  | 3,61 |

д. Новобарачаты

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в д. Новобарачаты отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

В перспективе не предусматривается создание центральной системы канализования. Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгребные ямы.

##### 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

##### Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице № 55.

Таблица № 55

Стоимость строительства по видам затрат

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инженерное оборудованиед. Шевели | 127,42 | 30,1 |
|  | -водоснабжение | 9,0 | 7,1 |
|  | -канализация | 7,14 | 5,6 |
| 2 | Инженерное оборудованиед. Сарапки | 87,67 | 45,15 |
|  | -водоснабжение | 20,25 | 23,1 |
|  | -канализация | 3,8 | 4,3 |
| 3 | Инженерное оборудованиеп. Березовка | 105,51 | 50,6 |
|  | -водоснабжение | 12,5 | 14,3 |
|  | -канализация | 3,61 | 3,4 |
| 4 | Инженерное оборудованиед. Новобарачаты | 26,29 | 39,2 |
|  | -водоснабжение | 2,5 | 9,5 |
|  | -канализация | - | - |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года. Индекс пересчета сметной стоимости в текущих ценах к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблицах № 56.

Таблица № 56

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь до 2024 г. | Вторая очередь до 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Шевели |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 232,0 | 444,7 | 459,8 |
|  | Среднесуточноеводопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 121,4 | 100-160 | 100-160 |
|  | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 1,9 | 1,7 |
| 1.2 | д. Сарапки |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 16,3 | 192,06 | 197,56 |
|  | Среднесуточноеводопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 49,0 | 100-160 | 100-160 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 4,7 | 2,8 |
| 1.3 | п. Березовка |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | м3/сут. | 170,0 | 225,54 | 217,5 |
|  | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 56,8 | 100-160 | 100-160 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 3,5 | 1,5 |
| 1.4 | д. Новобарачаты |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | м3/сут. | 40,3 | 95,9 | 96,91 |
|  | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 57,2 | 100 | 100 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 0,7 | 0,5 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | д. Шевели |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 16,4 | 89,5 | 120,0 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 1,0 | 0,55 |
| 2.2 | д. Сарапки |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 4,8 | 37,18 | 46,2 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 0,6 | 0,6 |
| 2.3 | п. Березовка |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 8,45 | 38,2 | 40,7 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 1,7 | 0,3 |
| 2.4 | д. Новобарачаты |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 5,2 | 20,0 | 25,0 |