|  | Утверждено постановлением администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области от __.__.______ года _____ |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения зеленовского сельского посЕления КРАПИВИНСКОГО мунипального района КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественные слушания проведены

«___»________20____ года

Протокол № ___ от «___»_________20____

Содержание

| Общая часть | 3 |
| --- | --- |
| Функциональная структура организации теплоснабжения | 5 |
| Источники тепловой энергии | 6 |
| Индивидуальное отопление | 7 |
| Тепловые сети | 8 |
| Организация службы эксплуатации тепловых сетей | 11 |
| Перспективное потребление тепловой энергии в сельском поселении. Тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии. | 11 |
| Баланс располагаемой, резервной и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 14 |
| Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 14 |
| Решения и обоснования по строительству и реконструкции тепловых сетей | 15 |
| Оценка надежности и безопасности системы ресурсоснабжения | 16 |

Приложение 1. Генеральный план Зеленовского сельского поселения

Приложение 2. Генеральный план п. Зеленовский и п. Плотниковский

Общая часть

Зеленовское сельское поселение входит в состав Крапивинского  муниципального района Кемеровской области.  В состав сельского поселения входят: п. Зеленовский , п. Плотниковский.

Численность населения на 01.01.2008 г - 1258 чел. Площадь территории в границах сельского поселения – 201,6 га, площадь населенных пунктов: п. Зеленовский – 130,7 га, п. Плотниковский - 70,9 га.

Основные направления развития Зеленовского сельского поселения заключаются в увеличении площади жилой застройки за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков, а также небольшой территории за существующей чертой населенного пункта. Жилые кварталы на перспективное строительство предполагается  разместить на западе поселка, за существующей чертой, продлив улицу  Центральный въезд.

Предусмотрено размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания, в границах уже существующего общественного центра п. Зеленовский: кафе, торговый центр, спортивный комплекс, КБО, баня, рынок.

Основные направления развития п. Плотниковский: увеличение площади жилой застройки за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков. Жилые кварталы в западной части и перспективное строительство в южной части, а также несколько участков выступают за существующую границу населенного пункта.

Проектом предусмотрено расширение существующего общественного центра за счет новых объектов культурно-бытового обслуживания: кафе, КБО, два магазина смешанных товаров.

Теплоснабжение Зеленовского сельского поселения решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Система централизованного отопления присутствуют в обоих поселках:

- в поселке Зеленовский действует котельная, которая снабжает теплом объекты соцкультбыта и небольшую часть существующего жилого фонда. Котельная оборудована 3 котлами НР-18;

- в поселке Плотниковский действует котельная, которая снабжает теплом объекты соцкультбыта и небольшую часть существующего жилого фонда. Котельная оборудована 2 котлами НР-18.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,0 км.

Тепловая нагрузка по существующей жилой застройке и учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 2,085 МВт (1,792 Гкал/час).

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Тарадановское сельское поселение относится к 1В климатическому району.

Расчётная температура наружного воздуха составляет – 39 оС.

Таблица 1. Общая характеристика п. Зеленовский

| Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчетный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах села | га | 130,7 | 130,7 | 219,9 |
| Население | чел. | 852 | 900 | 950 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 14,7 | 22,5 | 28,5 |
| -существующий жилищный фонд |  | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| - новое жилищное строительство |  | - | 7,8 | 13,8 |

Таблица 2. Общая характеристика п. Плотниковский

| Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчетный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах села | га | 70,9 | 70,9 | 91,7 |
| Население | чел. | 406 | 440 | 500 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 7,1 | 8,8 | 12,5 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | - | 7,1 | 7,1 |
| Новое жилищное строительство |  | - | 1,7 | 5,4 |

- Функциональная структура организации теплоснабжения

Теплоснабжение основного количества жилого фонда Зеленовского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла.

На территории п. Зеленовский расположена одна котельная, которая снабжает теплом объекты соцкультбыта и небольшую часть существующего жилого фонда. Котельная оборудована 3 котлами НР-18. Общая мощность котельной – 3,3 МВт (2,84 Гкал/час). Тепло в общественных зданиях используется на отопление и горячее водоснабжение.

На территории п. Плотниковский действуют котельная, которая снабжает теплом объекты соцкультбыта и небольшую часть существующего жилого фонда. Котельная оборудована 2 котлами НР-18. Общая мощность котельной – 2,200 МВт (1,893 Гкал/час). Тепло в отапливаемых зданиях используется только на нужды отопления.

Тепловые сети Зеленовского сельского поселения состоят из двух теплопроводов для передачи горячей воды на нужды отопления.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.  Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 оС) равна 25 оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70»).

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одноэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных котлов.

Источники тепловой энергии

Центральные котельные на территории п. Зеленовский и п. Плотниковский находится на балансе ООО «Тепло-энергитические предприятия» в дальнейшим по тексту ООО «ТЭП»

Перечень оборудования, установленного в котельной, приведен в таблице 3.

Таблица 3. Оборудование котельных на территории п. Зеленовский и п. Плотниковский

| Населенный пункт | Наименование котельной | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Номинальная производительность котла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зеленовский | Центральная котельная | НР-18 | 1999 | 0,3 |
|  |  | НР-18 | 1999 | 0,3 |
|  |  | НР-18 | 2001 | 0,2 |
| п. Плотниковский | Центральная котельная | НР-18 | 2000 | 0,17 |
|  |  | НР-18 | 2000 | 0,17 |

Общая сумма котлов составляет 5, общей производительностью 1,14 Гкал/час.

Схема теплопроводов двухтрубная, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя.

Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Основной вид топлива - каменный уголь Кузнецкого бассейна.

Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Информация по отапливаемым помещениям приведена в таблице 4.

Таблица 4. Отапливаемые площади

| Населенный пункт | Общая отапливаемая площадь | Жилые здания усадебного типа | Многоквартирные дома | Общественные здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зеленовский Центральная котельная | 6223 | 1163 | 1280 | 3780 |
| п. Плотниковский Центральная котельная | 1886 | 0 | 0 | 1886 |

Структура отпуска тепловой энергии приведена в таблице 5.

Таблица 5. Структура отпуска тепловой энергии

| Населенный пункт | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление и вентиляцию | на ГВС (ср. нед) | на ГВС(макс) | собственные нужды |
| п. Зеленовский Центральная котельная | 0,38 | 0,04 | 0,04 | 0,009 |
| п. Плотниковский Центральная котельная | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,003 |
| Итого | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,012 |
| Всего | 0,472 |  |  |  |

Номинальная производительность котельных ООО «ТЭП» составляет 1,14 Гкал/ч. Подключенная нагрузка составляет 0,472 Гкал/ч, что свидетельствует о наличии нераспределенной тепловой нагрузки на котельной.

Рис. 1 Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки

ООО «Тепло- энергетических предприятий»

Индивидуальное отопление

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В основном это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Тепловые сети

Передача теплоносителя от источников осуществляется по трубопроводам тепловых сетей,  находящихся на балансе предприятия ООО «ТЭП»,  протяженность составляет 2,0 км.

Поселок Зеленовский:

Система теплоснабжения двухтрубная открытая.

Тепловая сеть работает с параметрами 95º/70 ºС.

Год строительства теплотрассы – 1969 г.

Теплоизоляция сетей – минераловатные маты.

Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Расчет потерь величины потерь тепловой энергии на 2014 г. составляет 883,05 Гкал. Нормируемые технологических затрат при передаче тепловой энергии приведены в таблице 6.

Таблица 6. Нормативы технологических затрат и потерь при передачи тепловой энергии п. Зеленовка.

| Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию |  |  | с затратами теплоносителя | Всего |  |
|  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | всего |  |  |  |
| 1069,76 | 110,51 | 0 | 0 | 110,51 | 1180,28 | 863,43 | 0,00 | 863,43 | 19,62 | 883,05 | - |

Поселок Плотниковский:

Система теплоснабжения в п. Плотниковский двухтрубная закрытая.

Тепловая сеть работает с параметрами 95º/70 ºС.

Год строительства теплотрассы - 1982 г.

Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Теплоизоляция сетей – минераловатные маты.

Расчет потерь величины потерь тепловой энергии на 2014 г. составляет 125,79 Гкал. Нормируемые технологических затрат при передаче тепловой энергии приведены в таблице 7.

Таблица 7. Нормативы технологических затрат и потерь при передачи тепловой энергии п. Плотниковский.

| Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию |  |  | с затратами теплоносителя | Всего |  |
|  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | всего |  |  |  |
| 682,03 | 70,46 | 0 | 0 | 70,46 | 752,49 | 124,32 | 0,00 | 124,32 | 1,49 | 125,79 | - |

Основные данные по тепловым сетям приведены в таблице 8.

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в поселковую теплосеть.

В летний период при подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду проводятся гидравлические испытания и опрессовка тепловых сетей, после чего составляются соответствующие акты с указанием продолжительности испытания и давления, под которым проводилось испытание.

Таблица 8. Основные характеристики тепловых сетей ООО «ТЭП» п. Зеленовский и п. Плотниковский

| Наименование участка | Назначение | Внутренний диаметр трубы, м | Наружный диаметр трубы, м | Длинна участка в двух-трубном исчислении, м |  | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Средняя глубина заложения, м | Температурный график, оС | Поправочный коэффициент | Часовые тепловые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой/обратный трубопровод |  | обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная п. Зеленовский | отопление | 0,1/0,1 | 0,108/0,108 | 1700 | 1700 | минеральные маты | бесканал. | 1969 | 1,6 | 95/70 | 1 | 148662,01 |
| Центральная котельная п. Плотниковский | отопление | 0,065/0,065 | 0,076/0,076 | 300 | 300 | минеральные маты | бесканал. | 1982 | 1,6 | 95/70 | 1 | 21405,51 |

Организация службы эксплуатации тепловых сетей

Современное централизованное теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику. Эксплуатирующая организация обязана проводить технический надзор за строительством, пуском и наладкой систем теплоснабжения, разрабатывать и контролировать режимы отпуска тепла, обеспечивать профилактический ремонт оборудования и сетей, постепенно совершенствовать технико-экономические показатели всех звеньев хозяйства. Для выполнения этих мероприятий организуется служба эксплуатации.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками, составляемых ПТО ресурсоснабжающей организации. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

Перспективное потребление тепловой энергии в сельском поселении. Тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

Перспективное потребление тепловой энергии п. Зеленовский по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2018 г. по поселку составит 2,800 МВт (2,408 Гкал/час). Теплоснабжение существующих и части проектируемых объектов соцкультбыта будет осуществляться от существующей котельной.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2028 г. составит 3,700 МВт (3,181 Гкал/час).Теплоснабжение существующих и части проектируемых объектов соцкультбыта будет осуществляться от существующей котельной.

Перспективное потребление тепловой энергии п. Плотниковский по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2018 г. по поселку составит 1,350 МВт (1,160 Гкал/час). Теплоснабжение существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующей котельной.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2028 г. строительства составит 1,905 МВт (1,637 Гкал/час).

Перспективное потребление тепловой энергии п. Зеленовский:

| Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчетный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепла – всего | Гкал/час | 1,006 | 2,408 | 3,18 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилье |  | 0,258 | 1,264 | 2,038 |
| -на коммунально-бытовые нужды |  | 0,748 | 1,144 | 1,144 |

Перспективное потребление тепловой энергии п. Плотниковский:

| Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчетный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепла – всего | Гкал/час | 0,786 | 1,160 | 1,637 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -на коммунально-бытовые нужды |  | 0,09 | 0,309 | 0,786 |
| - на культурно бытовые нужды |  | 0,696 | 0,851 | 0,851 |

Изменение величины тепловой нагрузки приведено на рис. 3.

Рис. 3 Изменение величины тепловой нагрузки Зеленовского сельского поселения

Баланс располагаемой, резервной и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

По данным на конец 2013 года суммарная установленная мощность источников тепловой энергии Зеленовского сельского поселения составила 5,5 МВт.

Динамика изменения тепловой мощности источников тепловой энергии в период с 2008 по 2028 год по каждому населенному пункту:

| Населенный пункт | МВт | 2008 | 2018 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зеленовский |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| п. Плотниковский |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

По поселку Зеленовский:

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на 2018 г., предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300 м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

По поселку Плотниковский:

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на 2018 г., предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300 м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующей котельной.

Решения и обоснования по строительству и реконструкции

тепловых сетей

Трубы являются наиболее ответственными элементами тепловых сетей, поэтому современная техника строительства предъявляет к ним ряд эксплуатационных требований:

- высокая прочность и герметичность, необходимые для безаварийного транспорта теплоносителя под большим давлением и с высокой температурой;

- малый коэффициент линейного удлинения, обеспечивающий низкие термические напряжения при переменных температурных режимах теплоносителя;

- антикоррозийная стойкость;

- высокое термическое сопротивление стенок труб, способствующее сохранению тепла и температуры теплоносителя;

- неизменность свойств материала труб при длительном воздействии высоких температур и давлений;

- небольшая стоимость, простота монтажа, надежность соединения и хранения труб и т.д.

Из общих данных видно, что процент износа тепловых сетей значительный, что обуславливает невозможность бесперебойной работы тепловых сетей и снижает общую живучесть теплосети.

Оценка надежности и безопасности системы ресурсоснабжения

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Приложение 1

Приложение 2