|  | Утверждено постановлением администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области от __.__.______ года _____ |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения барачатского сельского поселения КРАПИВИНСКОГО муниципального района КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественные слушания проведены

«___»________20____ года

Протокол № ___ от «___»_________20____

Содержание

| Общая часть | 3 |
| --- | --- |
| Функциональная структура организации теплоснабжения | 7 |
| Источники тепловой энергии | 8 |
| Индивидуальное отопление | 10 |
| Тепловые сети | 10 |
| Организация службы эксплуатации тепловых сетей | 15 |
| Перспективное потребление тепловой энергии в сельском поселении. Тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии. | 16 |
| Баланс располагаемой, резервной и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 32 |
| Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 32 |
| Решения и обоснования по строительству и реконструкции тепловых сетей | 34 |
| Оценка надежности и безопасности системы ресурсоснабжения | 34 |

Приложение 1. Генеральный план Барачатского сельского поселения

Приложение 2. Генеральный план с. Барачаты, п. Красный Ключ, д. Скарюпино, д. Кабаново

Общая часть

Барачатское сельское поселение входит в состав Крапивинского  муниципального района Кемеровской области.  В состав сельского поселения входят: с. Барачаты, д. Кабаново, д. Скарюпино, п. Красные Ключи.

Численность населения на 01.01.2014 г - 1929 чел. Площадь территории в границах сельского поселения-419,4 га, площадь населенных пунктов: с. Барачаты-166,7 га, д. Кабаново-66,6 га,  д. Скарюпино-95,0 га, п. Красные Ключи-91,1 га.

Основные направления развития Барачатского сельского поселения заключаются в увеличение площади жилой застройки за счёт уплотнения существующей территории малоэтажного усадебного фонда, освоения новых площадок, увеличения обеспеченности общей жилой площадью.

с. Барачаты:

жилые кварталы перспективного строительства предполагается  разместить на  юго-востоке села;

до 2015 года планируется строительство детского сада на 60 мест.

д. Кабаново:

жилые кварталы перспективного строительства предполагается  разместить в южном направлении, создав законченную планировочную структуру жилой зоны.

п. Красные ключи:

жилые кварталы перспективного строительства предполагается разместить вдоль западной границы посёлка.

Общая тепловая нагрузка по существующей застройке Барачатского сельского поселения составляет:

с. Барачаты: тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 2,11 МВт (1,81 Гкал/час);

д. Кабаново: тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 0,39 МВт (0,34 Гкал/час).

д. Скарюпино: тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 0,40 МВт (0,34 Гкал/час).

п. Красные ключи: тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 1,99 МВт (1,67 Гкал/час).

На территории Барачатского сельского поселения расположены четыре котельные: две котельные в с. Барачаты и две в п. Красные Ключи.

с. Барачаты:

Центральная котельная с. Барачаты  оборудована 3 котлами: КВр-0,7 – 2шт., КВр-0,8 – 1 шт. Школьная котельная оборудована 2 котлами «НР-18». В настоящее время школьная котельная законсервирована.

п. Красные ключи:

Центральная котельная п. Красные Ключи оборудована 2 котлами «НР-18». Общая производительность котельной – 0,56 МВт (0,48 Гкал/час). Школьная котельная оборудована 2 котлами «НР-18». Установленная мощность котельной – 0,4 МВт (0,34 Гкал/час).

Тепло в общественных зданиях используется на отопление и централизованное горячее водоснабжение (механическая вентиляция отсутствуют).

Теплоснабжение Барачатского сельского поселения решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Барачатское сельское поселение относится к 1В климатическому району.

Расчётная температура наружного воздуха составляет – 39 оС.

Средняя температура отопительного периода – -7,4 °С.

Продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

Сейсмичность до 6 баллов.

Таблица 1. Общая характеристика Барачатского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчетный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Барачаты |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах села | га | 166,7 |  | 274,8 |
| Население | чел. | 741 | 790 | 840 |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 14,4 | 17,4 | 21,0 |
| Новое жилищное строительство |  | - | 3,0 | 6,6 |
| д. Кабаново |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах села | га | 66,6 |  | 150,0 |
| Население | чел. | 201 | 195 | 190 |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 3,9 | 4,3 | 4,8 |
| Новое жилищное строительство |  | - | 0,4 | 0,9 |
| д. Скарюпино |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах села | га | 95,0 |  | 176,0 |
| Население | чел. | 338 | 320 | 300 |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 6,6 | 7,0 | 7,5 |
| Новое жилищное строительство |  | - | 0,4 | 0,9 |
| п. Красные ключи |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах села | га | 91,1 |  | 141,0 |
| Население | чел. | 593 | 580 | 575 |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
| Новое жилищное строительство |  | - | 1,3 | 2,9 |

Функциональная структура организации теплоснабжения

Теплоснабжение основного количества жилого фонда Барачатского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла.

На территории с. Барачаты расположены две котельные, которые снабжает теплом объекты соцкультбыта и небольшую часть существующего жилого фонда. Котельная оборудована 3 котлами: КВр-0,7 – 2шт., КВр-0,8 – 1 шт. Общая производительность котельной – 1,28 МВт (1,1 Гкал/час). Подключенная нагрузка по котельной – 0,58 МВт (0,5 Гкал/час).

Школьная котельная оборудована 2 котлами «НР-18». Установленная мощность котельной – 1,45 МВт (1,25 Гкал/час). В настоящее время котельная законсервирована.

На территории п. Красный Ключ действует котельная, которая снабжает теплом объекты соцкультбыта и небольшую часть существующего жилого фонда.Центральная котельная п. Красные Ключи оборудована 2 котлами «НР-18». Общая производительность котельной – 0,56 МВт (0,48 Гкал/час). Школьная котельная оборудована 2 котлами «НР-18». Установленная мощность котельной – 0,4 МВт (0,34 Гкал/час).

Тепло в общественных зданиях используется на отопление и горячее водоснабжение.

Тепловые сети Барачатского сельского поселения состоят из двух теплопроводов для передачи горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 39 оС) равна 25 оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70»).

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одноэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных котлов.

Источники тепловой энергии

Центральная котельная на территории с. Барачаты, а так же Школьная и Центральная котельная на территории п. Красный Ключ находится на балансе ООО «Тепло- энергетические предприятия».

Перечень оборудования, установленного в котельной, приведен в таблице 2.

Таблица 2. Оборудование котельных на территории с. Барачаты и п. Красный Ключ

| Населенный пункт | Наименование котельной | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Номинальная производительность котла Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Барачаты | Центральная котельная | КВр-0,7 | 2011 | 0,09 |
|  |  | КВр-0,7 | 2011 | 0,09 |
|  |  | КВр-0,8 | 2011 | 0,90 |
| п. Красный Ключ | Центральная котельная | НР-18 | 1999 | 0,24 |
|  |  | НР-18 | 1999 | 0,24 |
|  | Школьная котельная | НР-18 | 1998 | 0,17 |
|  |  | НР-18 | 1998 | 0,17 |

Общая сумма котлов составляет 7 шт., общей производительностью 1,9 Гкал/час.

Схема теплопроводов двухтрубная, работающая по температурному графику 95/70 оС градусов теплоносителя.

Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Основной вид топлива - каменный уголь Кузнецкого бассейна.

Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Информация по отапливаемым помещениям приведена в таблице 3.

Таблица 3. Отапливаемые площади

| Населенный пункт | Общая отапливаемая площадь | Жилые здания усадебного типа | Многоквартирные дома | Общественные здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Барачаты Центральная котельная | 9252,7 | 0 | 1327,7 | 7925 |
| п. Красный Ключ Центральная котельная | 2088,3 | 188,30 | 0 | 1900 |
| п. Красный Ключ Школьная котельная | 2553 | 293 | 0 | 2260 |

Структура отпуска тепловой энергии приведена в таблице 4.

Таблица 4. Структура отпуска тепловой энергии

| Населенный пункт | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление и вентиляцию | на ГВС (ср. нед) | на ГВС(макс) |
| с. Барачаты Центральная котельная | 0,45 | 0,05 | 0,05 |
| п. Красный Ключ Центральная котельная | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| п. Красный Ключ Школьная котельная | 0,26 | 0,03 | 0,03 |
| Итого | 0,76 | 0,09 | 0,09 |
| Всего | 0,94 |  |  |

Номинальная производительность котельных с. Барачаты составляет 1,11 Гкал/ч. Подключенная нагрузка составляет 0,5 Гкал/ч, что свидетельствует о наличии нераспределенной тепловой нагрузки на котельной.

Рис. 1 Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки

Центральной котельной с. Барачаты

Номинальная производительность котельных п. Красный Ключ составляет 0,82 Гкал/ч. Подключенная нагрузка составляет 0,62 Гкал/ч, что свидетельствует о наличии нераспределенной тепловой нагрузки на котельной.

Рис. 2 Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки

Центральной и Школьной котельных п. Красный Ключ

Индивидуальное отопление

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В основном это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Тепловые сети

Передача теплоносителя от источников осуществляется по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия ООО «Тепло-энергетические предприятия» в дальнейшим по тексту ООО «ТЭП», протяженность составляет 4,81 км.

с. Барачаты:

Протяженность тепловых сетей составляет 2,81 км: 1,2 км – подземная прокладка; 1,61 км – надземная.

Система теплоснабжения двухтрубная открытая.

Тепловая сеть работает с параметрами 95/70 ºС.

Год строительства теплотрассы – 1964 г.

Теплоизоляция сетей – минераловатные маты.

Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Расчет потерь величины потерь тепловой энергии на 2014 г. составляет 1337,18 Гкал. Нормируемые технологических затрат при передаче тепловой энергии приведены в таблице 5.

Таблица 5. Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии с. Барачаты.

| Населенный пункт | Наименование пункта | Тип прокладки | потери теплоносителя, м3 |  |  | Потери тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утечки | на заполнение | итого | через изоляцию | утечки | на заполнение | ИТОГО |
| с. Барачаты | Центральная котельная | надземная | 235,01 | 24,28 | 259,29 | 763,3 | 11,16 | 0,73 | 775,2 |
|  |  | поземная | 624,21 | 64,48 | 688,69 | 553,11 | 8,32 | 0,54 | 561,98 |
|  |  | ИТОГО | 859,22 | 88,76 | 947,98 | 1316,41 | 19,48 | 1,27 | 1337,18 |

Поселок Красный Ключ:

Система теплоснабжения в п. Красный Ключ двухтрубная закрытая.

Тепловая сеть работает с параметрами 95/70 ºС.

Год строительства теплотрассы – 1970-1992 г.

Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Теплоизоляция сетей – минераловатные маты.

Расчет потерь величины потерь тепловой энергии на 2014 г. составляет 207,43 Гкал. Нормируемые технологических затрат при передаче тепловой энергии приведены в таблице 6.

Таблица 6. Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии п. Красный Ключ.

| Населенный пункт | Наименование пункта | Тип прокладки | потери теплоносителя, м3 |  |  | Потери тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утечки | на заполнение | итого | через изоляцию | утечки | на заполнение | ИТОГО |
| п. Красный Ключ | Центральная котельная | подземная | 477,95 | 49,38 | 527,33 | 119,84 | 1,8 | 0,12 | 121,76 |
|  | Школьная котельная | надземная | 20,44 | 2,11 | 22,55 | 44,51 | 0,97 | 0,06 | 45,55 |
|  |  | подземная | 1093,12 | 112,93 | 1206,05 | 38,94 | 1,11 | 0,07 | 40,12 |
|  | ИТОГО |  | 1591,51 | 164,42 | 1755,93 | 203,29 | 3,88 | 0,25 | 207,43 |

Основные данные по тепловым сетям приведены в таблице 7.

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в поселковую теплосеть.

В летний период при подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду проводятся гидравлические испытания и опрессовка тепловых сетей, после чего составляются соответствующие акты с указанием продолжительности испытания и давления, под которым проводилось испытание.

Таблица 7. Основные характеристики тепловых сетей ООО «ТЭП» с. Барачаты и п. Красный Ключ

| Наименование участка | Назначение | Внутренний диаметр трубы, м | Наружный диаметр трубы, м | Длинна участка в двух-трубном исчислении, м |  | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Средняя глубина заложения, м | Температурный график, оС | Поправочный коэффициент | Часовые тепловые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой/обратный трубопровод |  | обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная с. Барачаты | отопление | 0,08/0,08 | 0,089/0,089 | 1200 | 1200 | минеральные маты | бесканал. | 1964 | 1,6 | 95/70 | 1 | 93233,06 |
|  | отопление | 0,08/0,08 | 0,089/0,089 | 1610 | 1610 | минеральные маты | надземная | 1964 | - | 95/70 | 1 | 131422,94 |
| Центральная котельная п. Красный Ключ | отопление | 0,08/0,08 | 0,089/0,089 | 260 | 260 | минеральные маты | бесканал. | 1970 | 1,6 | 95/70 | 1 | 20633,83 |
| Школьная котельная п. Красный Ключ | отопление | 0,08/0,08 | 0,089/0,089 | 160 | 160 | минеральные маты | бесканал. | 1992 | 1,6 | 95/70 | 1 | 6703,81 |
|  | отопление | 0,08/0,08 | 0,089/0,089 | 140 | 140 | минеральные маты | надземная | 1992 | - | 95/70 | 1 | 7664,07 |

Организация службы эксплуатации тепловых сетей

Современное централизованное теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику. Эксплуатирующая организация обязана проводить технический надзор за строительством, пуском и наладкой систем теплоснабжения, разрабатывать и контролировать режимы отпуска тепла, обеспечивать профилактический ремонт оборудования и сетей, постепенно совершенствовать технико-экономические показатели всех звеньев хозяйства. Для выполнения этих мероприятий организуется служба эксплуатации.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками, составляемых ПТО ресурсоснабжающей организации. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

Перспективное потребление тепловой энергии в сельском поселении. Тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

с. Барачаты:

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2018 г. строительства составит 3,22 МВт (2,77 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства  составит 3,94 МВт (3,39 Гкал/час).

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующих источников тепла. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных котлов.

| Таблица 8 Суммарный расход тепла по жилой застройке на 2018 г. очереди строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд |  |  | очередь строительства на 2018 г. |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 14400 | 0,21 | 0,18 | 3000 | 0,60 | 0,52 | 0,81 | 0,70 |
| Таблица 9 Суммарный расход тепла по жилой застройке на 2028 г. строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующий жилой фонд |  |  | очередь строительства на 2028 г. |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 14400 | 0,21 | 0,18 | 6600 | 1,32 | 1,14 | 1,53 | 1,32 |

Таблица 9 Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания

| № на пла-не |  | Наименование учреждений | Единица измерения |  | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существу-ющее положение | очередь строительства на 2018 г. | очередь строительства на 2028 г. |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация с. Барачаты |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Контора ЗАО «Барачатский» |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Филиал сбербанка |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Почтовое отделение |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общеобразовательная школа |  |  | мест | 320 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 6 | Детский сад |  |  | мест | 20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Врачебная амбулатория |  |  | посещ./ смену | 59 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | Аптека |  |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивная площадка 50мх25м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивный зал при школе на 128 м2 пл.пола |  |  | м2 пл. пола | 128 | - | - | - |
| 18 | Спорткомплекс: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -спортивная площадка |  |  | га | 0,6 |  |  |  |
|  | -спортзал |  |  | м2 пл. пола | 170 |  | 0,14 | 0,14 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Музыкальная школа |  |  | мест | 60 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Сельский Дом культуры |  |  | мест | 300 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 13 | Библиотека |  |  | тыс. томов | 12,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магазины смешанных товаров |  |  | м2 торг. пл. | 43,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Магазины продовольственных товаров |  |  | м2 торг. пл. | 40 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Магазины промышленных товаров |  |  | м2 торг. пл. | 47 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Столовая, пекарня |  |  | мест |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 19 | Магазин розничной торговли |  |  | м2 торг. пл. | 3х50 |  | 0,06 | 0,06 |
| 20 | Кафе |  |  | мест | 30 |  | 0,08 | 0,08 |
| 21 | Бани |  |  | мест | 10 |  | 0,10 | 0,10 |
| 22 | КБО |  |  | мест | 10 |  | 0,03 | 0,03 |
| 23 | Прачечная и химчистка самообслуживания |  |  | кг белья/ смену |  |  | 0,05 | 0,05 |
| 24 | ЖЭУ (контора) |  |  | объект |  |  | 0,05 | 0,05 |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  |  | 1,90 | 2,41 | 2,41 |

| Таблица 10 Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. Застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,21 | 0,18 | 1,90 | 1,63 | 2,11 | 1,81 | 0,81 | 0,70 | 2,41 | 2,07 | 3,22 | 2,77 |
| Таблица 11 Расход тепла на 2028 г. строительства, включая сущ. Застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на 2028 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,21 | 0,18 | 1,90 | 1,63 | 2,11 | 1,81 | 1,53 | 1,32 | 2,41 | 2,07 | 3,94 | 3,39 |

п. Красный Ключ:

общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта 2018 г. строительства составит 2,51 МВт (2,15 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2028 г. строительства составит 2,81 МВт (2,41 Гкал/час).

| Таблица 12 Суммарный расход тепла по жилой застройке на 2018 г. строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд |  |  | На 2018 г. строительства |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1500 | 0,08 | 0,06 | 1300 | 0,24 | 0,21 | 0,32 | 0,27 |
| Таблица 13. Суммарный расход тепла по жилой застройке на 2028 г. строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующий жилой фонд |  |  | На 2028 г. строительства |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1500 | 0,08 | 0,06 | 2900 | 0,54 | 0,46 | 0,62 | 0,53 |

Таблица 14 Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания

| № на плане |  | Наименование учреждений | Единица измерения | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующее положе-ние | На 2018 г. строи-тельства |  |  |  | На 2028 г. строи-тельства |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора п. Красные Ключи |  | объект | 1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |
| 2 | Почтовое отделение |  | объект | 1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |
| 3 | АТС |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |
| 15 | ЖЭУ |  | объект | 1 | - | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеобразовательная школа на 80 мест |  | мест | 80 | 0,65 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |
| 5 | Детский сад на 20 мест |  | мест | 20 | 0,10 | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | посещ./смену | 22 | 0,10 |  |  |  | 0,10 | 0,10 |  |
| 7 | Аптека |  | объект | 1 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивный зал при СДК |  | м2 пл. пола | 432 | - |  |  | - |  |  | - |
| 9 | Школьный стадион |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сельский Дом культуры |  | мест | 150 | 0,50 |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |
|  | -зрительный зал на 150 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -досуговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -филиал музыкальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Библиотека на 8,5 тыс. томов |  | тыс. томов | 8,5 | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Торговый центр |  | м2 торг. пл. | 200 | 0,2 |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 13 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 25 | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |
| 14 | Частная пекарня |  | объект | 1 | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 |
| 16 | Кафе |  | мест | 25 | - |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |
| 17 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 3х50 | - |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |
| 18 | КБО |  | мест | 5 | - |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |
| 19 | Баня |  | мест | 10 | - |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  | 1,87 |  | 2,19 |  |  |  | 2,19 |

| Таблица 14. Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,08 | 0,06 | 1,87 | 1,61 | 1,99 | 1,67 | 0,32 | 0,27 | 2,19 | 1,88 | 2,51 | 2,15 |
| Таблица 15. Расход тепла на 2028 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на 2028 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,08 | 0,06 | 1,87 | 1,61 | 1,99 | 1,67 | 0,62 | 0,53 | 2,19 | 1,88 | 2,81 | 2,41 |

д. Скарюпино:

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2018 г. строительства составит 0,54 МВт (0,46 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на 2028 г. строительства  составит 0,64 МВт (0,55 Гкал/час).

| Таблица 16 Суммарный расход тепла по жилой застройке на I-ю очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд |  |  |  |  | I очередь строительства |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт |  | Расход тепла, Гкал/час |  | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6600 | 0,05 |  | 0,04 |  | 400 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,10 |
| Таблица 17 Суммарный расход тепла по жилой застройке на расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующий жилой фонд |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час |  | Жилая площадь, м2 |  | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6600 | 0,05 |  | 0,04 | 900 |  | 0,17 | 0,15 | 0,22 | 0,19 |

Таблица 18 Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания

| № на пла-не | Наименование учреждений |  | Единица измерения |  | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сущест-вующее положе-ние | на 2018 г. строительства | на 2028 г. строительства |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | посещ./ смену | 11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Спортивная площадка на 0,2 га |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сельский клуб |  | мест | 100 | 0,15 | 0,20 |  | 0,20 |
| 3 |  | Библиотека |  | тыс. томов | 2,4 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 4 |  | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 60 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |
| 5 |  | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 25 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 7 |  | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 25 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 8 |  | КБО |  | раб. мест | 2 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,42 |  | 0,42 |

| Таблица 19. Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. Застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,05 | 0,04 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,34 | 0,12 | 0,10 | 0,42 | 0,36 | 0,54 | 0,46 |
| Таблица 20. Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. Застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла 2028 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,05 | 0,04 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,34 | 0,22 | 0,19 | 0,42 | 0,36 | 0,64 | 0,55 |

д. Кабаново:

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь  строительства составит 0,81 МВт (0,7 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства  составит 0,93 МВт (0,8 Гкал/час).

| Таблица 21. Суммарный расход тепла по жилой застройке на 2018 г. строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд |  |  |  |  | на 2018 г. строительства |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт |  | Расход тепла, Гкал/час |  | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 3900 | 0,02 |  | 0,02 |  | 400 | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 0,09 |
| Таблица 22. Суммарный расход тепла по жилой застройке на 2028 г. строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующий жилой фонд |  |  |  | на 2028 г. строительства |  |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час |  | Жилая площадь, м2 |  | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |  |
| 3900 | 0,02 |  | 0,02 | 1000 |  | 0,2 | 0,17 | 0,22 | 0,19 |

Таблица 23. Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование учреждений | Единица измерения | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение | 2018 г. строительства |  | 2028 г. строительства |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ./смену | 7 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивная площадка на 0,1 га |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клуб | мест | 60 |  |  | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Библиотека | тыс. томов | 1,5 |  |  | 0,05 | 0,05 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин смешанных товаров | м2 торг. пл. | 60 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Гостиница на 10 мест | мест | 10 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Магазин смешанных товаров | м2 торг. пл. | 20 |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 10 | КБО | раб. мест | 2 |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Культовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монастырь |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  | 0,37 |  | 0,71 | 0,71 |

| Таблица 24 Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. Застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на 2018 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбы МВт | Соцкультбыт Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт МВт | Соцкультбыт Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,02 | 0,02 | 0,37 | 0,32 | 0,39 | 0,34 | 0,1 | 0,09 | 0,71 | 0,61 | 0,81 | 0,70 |
| Таблица 25 Расход тепла на 2028 г. строительства, включая сущ. Застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на 2028 г. строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт МВт | Соцкультбыт Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,02 | 0,02 | 0,37 | 0,32 | 0,39 | 0,34 | 0,22 | 0,19 | 0,71 | 0,61 | 0,93 | 0,8 |

Изменение величины тепловой нагрузки для каждого из населенных пунктов приведено на рис. 3.

Баланс располагаемой, резервной и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

По данным на конец 2013 года суммарная установленная мощность источников тепловой энергии Барачатского сельского поселения составила 1,92 Гкал/ч.

Динамика изменения тепловой мощности источников тепловой энергии в период с 2008 по 2028 год по каждому населенному пункту:

| Населенный пункт | Гкал | 2008 | 2018 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Барачаты |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| п. Красный Ключ |  | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на 2018 г. строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300 м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на 2028 г. строительства сохранится от существующих источников тепла. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных котлов.

Решения и обоснования по строительству и реконструкции

тепловых сетей

Трубы являются наиболее ответственными элементами тепловых сетей, поэтому современная техника строительства предъявляет к ним ряд эксплуатационных требований:

- высокая прочность и герметичность, необходимые для безаварийного транспорта теплоносителя под большим давлением и с высокой температурой;

- малый коэффициент линейного удлинения, обеспечивающий низкие термические напряжения при переменных температурных режимах теплоносителя;

- антикоррозийная стойкость;

- высокое термическое сопротивление стенок труб, способствующее сохранению тепла и температуры теплоносителя;

- неизменность свойств материала труб при длительном воздействии высоких температур и давлений;

- небольшая стоимость, простота монтажа, надежность соединения и хранения труб и т.д.

Из общих данных видно, что процент износа тепловых сетей значительный, что обуславливает невозможность бесперебойной работы тепловых сетей и снижает общую живучесть теплосети.

Оценка надежности и безопасности системы ресурсоснабжения

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Приложение 1

Приложение 2