Утверждено постановлением

администрации  Крапивинского

муниципального района

Кемеровской области

от __.__.______ года _____

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Зеленовского сельского поселения

Крапивинского муниципального района

Кемеровской области

2017

Оглавление

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ …………………………………………….…………………………….... 3

2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ………………………………………………………..……7

Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние центральных систем

водоснабжения поселения ………………………………………..…….…..7

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения …………...7

2.1.2. Охват системами водоснабжения населенных пунктов …………......…7

2.1.3. Описание территорий поселений, не охваченных

централизованными системами водоснабжения ……………………....10

2.1.4. Описание состояния существующих водопроводных сетей,

источников водоснабжения и водозаборных скважин ………………..11

2.1.5. Описание центральной системы горячего водоснабжения ……….....13

2.1.6. Описание существующих сооружений очистки и подготовки

воды …………………………………………………………………………...13

Раздел 2.2. Направление развития централизованных систем

водоснабжения…………………………………………………………..…..14

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ……………………………………………………………25

Раздел 3.1. Основные направления развития ………………………………………...25

3.1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованной системы водоотведения …………...…..25

Раздел 3.2. Существующее положение и проектные решения по

канализованию населенных пунктов ………………………………...…..26

3.2.1. Существующее положение и проектные решения по

канализованию п. Зеленовский ……………………………………….….26

3.2.2. Существующее положение и проектные решения по

канализованию п. Плотниковский …………………………………….…30

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………….……..35

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема водоснабжения п. Зеленовский

Схема водоснабжения п. Плотниковский

Схема водоотведения п. Зеленовский

Схема водоотведения п. Плотниковский

- Общая часть

Зеленовское сельское поселение входит в состав Крапивинского муниципального района Кемеровской области. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта: п. Зеленовский и п. Плотниковский.

Территория Зеленовского поселения расположена в западной части Крапивинского района. Главная водная артерия п. Зеленовский – река Уньга, на левом берегу которой он расположен и вдоль которой проходит восточная граница поселка, а также ручей Крутой, ограничивающий поселок с юга. Главной водной артерией п. Плотниковский является р. Березовка, приток реки Томь.

Гидрографическую сеть Зеленовского сельского поселения составляют реки, запруды, озера.

Реки и озера служат источниками обеспечения животноводства водой, в летний период и для орошения.

Северная часть Зеленовского сельского поселения расположена в зоне Шевелевского участка Северо-Уньгинского месторождения подземных вод.

Для водоснабжения населенных пунктов п. Зеленовский и п. Плотниковский, а также водообеспечения сельскохозяйственных предприятий используются артезианские скважины. Глубина залегания грунтовых вод от 3 до 5 м.

Численность населения на 01.01.2014 г – 1305 чел. Площадь территории в границах сельского поселения – 15978,71 га, площадь населенных пунктов: п. Зеленовский – 130,7 га, п. Плотниковский – 70,9 га.

Таблица № 1

Существующий баланс территории п. Зеленовский

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 130,7 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 97,5 | 74,6 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 77,3 | 59,1 |
|  | - 2-эт. секционная застройка | 0,1 | 0,1 |
|  | - детские сады, школы | 2,2 | 1,7 |
|  | - общественно-деловая зона | 2,5 | 1,9 |
|  | - улицы, проезды | 15,4 | 11,8 |
| II | Иные зоны: | 33,2 | 25,4 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 5,8 | 4,4 |
|  | 2) естественное озеленение | 27,4 | 21,0 |
|  | За границей поселковой черты: |  |  |
|  | -промышленные и коммунально-складские территории | 15,8 |  |

Таблица № 1.1

Проектный баланс территории п. Зеленовский (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах села | 219,9 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 162,5 |  |
|  | - 1 эт. секционная застройка | 105,7 | 48,1 |
|  | - 2эт. усадебная застройка | 0,1 | 0,04 |
|  | - Детские сады, школы | 2,2 | 1,0 |
|  | - Общественно-деловая зона | 3,2 | 1,5 |
|  | - Зона общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | 25,1 | 11,4 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | 26,2 | 11,9 |
| II | Иные зоны | 57,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - промышленные предприятия | 26,5 | 12,1 |
|  | - естественное озеленение | 30,9 | 14,0 |

Таблица № 2

Существующий баланс территории п. Плотниковский

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 70,9 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 36,4 | 51,4 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 25,9 | 36,0 |
|  | - детские сады, школы | 0,3 | 0,4 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,2 | 1,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды | 9,0 | 13,4 |
| II | Иные зоны: | 34,5 | 48,6 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 5,7 | 8,0 |
|  | 2) водные территории | 0,2 | 0,3 |
|  | 3) естественное озеленение | 15,6 | 22,0 |
|  | Прочие территории: | 13,0 | 18,3 |

Таблица № 2.1

Проектный баланс территории п. Плотниковский (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 91,7 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 57,2 | 62,3 |
|  | - 1 эт. усадебная застройка | 39,3 | 42,9 |
|  | - Детские сады, школы | 0,3 | 0,3 |
|  | - Общественно-деловая зона | 1,7 | 1,8 |
|  | - Улицы, дороги, проезды, площади | 11.0 | 11,9 |
|  | - Ландшафтно-рекреац. зона (в т.ч. сквер) | 4,9 | 5,4 |
| II | Иные зоны | 34,5 | 37,7 |

Основные направления развития Зеленовского сельского поселения заключаются в увеличении площади жилой застройки за счёт уплотнения существующей селитебной территории и застройки земельных участков, которые вошли в черту населенных пунктов после их расширения за счет земель сельскохозяйственного назначения. Так же планируется размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания в границах уже существующего общественного центра.

Водоснабжение Зеленовского сельского поселения осуществляется от водозаборных скважин. Проектом предусматривается 100% охват территории населенных пунктов центральным водоснабжением.

Центральная система канализования отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба. Проектом предусматривается частичное канализование зданий социальной сферы и жилого фонда в обоих населенных пунктах.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

п. Зеленовский

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в п. Зеленовский осуществляется из одной водозаборной скважины.

Производственная мощность скважины в год составляет - 6,4 тыс м3 или 17,53 м3/сут.

От скважины проложена водопроводная сеть длиной 6,3 км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Обслуживание системы водоснабжения на территории п. Зеленовский производит ООО «Тепло-энергетические предприятия» в дальнейшем по тексту ООО «ТЭП».

п. Плотниковский

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в п. Плотниковский осуществляется из одной водозаборной скважины.

Производственная мощность скважины в год составляет - 6,4 тыс м3 или 17,53 м3/сут.

От скважины проложена водопроводная сеть длиной 2,2 км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Обслуживание системы водоснабжения на территории п. Плотниковский производит ООО «ТЭП».

    - Охват системами водоснабжения населенных пунктов

п. Зеленовский

Системой водоснабжения в селе охвачен жилой фонд и учреждения культурно-бытового обслуживания.

Жилой фонд на 01.01.2014 г. в п. Зеленовский составляет 21,5 тыс.кв.м.

Жилищно-коммунальный комплекс Зеленовского сельского поселения включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилищного фонда Зеленовского сельского поселения характеризуется следующими показателями, таблица № 3.

Таблица № 3

Качество жилищного фонда п. Зеленовский

| № п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 14,8 | 68,8 |
| 2 | Канализация | 1,7 | 7,9 |
| 3 | Центральное отопление | 1,7 | 7,9 |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 6 | Общая площадь, тыс.м2 | 21,5 | 100,0 |

Анализ обеспеченности населения коммунальными услугами свидетельствует о том, что на территории Зеленовского сельского поселения обеспеченность населения коммунальными услугами, ниже, чем в среднем по Крапивинскому району.

Показатели обеспеченности зданий культурно-бытового обслуживания холодным водоснабжением приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состояние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 40 | 41 | 100 | да |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 300 | 115 | 352 | >100 | да |
| 3 | ФАП | пос./смену | 55 | 35 | 65 | 100 | да |
| 4 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 200 | 300 | 235 | <100 | да |
| 5 | Библиотеки | тыс.том | 8,6 | 7,5 | 10,1 | <100 | да |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 128 | 200 | 150 | <100 | да |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 160 | 300 | 188 | <100 | да |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | - | 40 | - | - | - |

Таблица № 5

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2013 | плановый период до 2034 г. |
| 357 | 352 | 5 | 100 % |

Планируемые показатели обеспеченности холодным водоснабжением объектов перспективной застройки приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

Объекты перспективной застройки (до 2032 г.)

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Планируемое водоснабжение | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищное строительство | тыс. кв.м. | 7,7 | да | 72,5 |
| 2 | Кафе | мест | 40 | да | 7510,0 |
| 3 | Спортивный комплекс | м2площади пола | 200 | да | 14656,7 |
| 4 | Магазин смешанных товаров | м2торговой площади | 45 | да | 5035,3 |
| 5 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 10 | да | 9140,9 |
| 6 | Баня-сауна | мест | 10 | да | 7815,9 |

п. Плотниковский

Системой водоснабжения в селе охвачен жилой фонд и учреждения культурно-бытового обслуживания.

Жилой фонд на 01.01.2014 г. в п. Плотниковский составляет 7,1 тыс.кв.м.

Жилищно-коммунальный комплекс Зеленовского сельской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Характеристика качества жилищного фонда Зеленовского сельского поселения приведены в таблице № 3.

Показатели обеспеченности зданий культурно-бытового обслуживания холодным водоснабжением приведены в таблице № 4.

Планируемые показатели обеспеченности холодным водоснабжением объектов перспективной застройки приведены в таблице № 5.

Таблица № 7

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2013 | плановый период до 2034 г. |
| 126 | 124 | 2 | 100 % |

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в обоих населенных пунктах Зеленовского сельского поселения. На перспективу – до 2034 года, планируется подключить к центральной сети водоснабжения весь жилой фонд и построенные объекты социально-бытового назначения.

    - Описание состояния существующих водопроводных сетей, источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На балансе ООО «ТЭП» находится 8,53 км сетей водопровода, из которых 4,5 км – в удовлетворительном состоянии, 1,5 км. износ составляет более 18%

При этом имеет место крайне высокий износ объектов водоснабжения (63%), и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их содержание. Требуют капитального ремонта водопроводные сети с частичной их реконструкцией.

В населенных пунктах Зеленовского сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения – артезианских скважин с расходом до 384 м3/сут.

а) артезианские скважины оборудованы погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

- Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 8529 м. в т.ч.:

- по диаметрам до159 мм – 8529 м.

- по материалам труб:

- асбестоцементная – 0 м.;

- сталь – 3329 м.;

- чугун – 1000 м.;

- ПХВ – 4200 м.

На территории Зеленовского сельского поселения зарегистрировано 2 скважины, ориентировочная мощность которых 384 м3/сут.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций и сбоям подачи холодной воды населению и предприятиям.

- Таблица № 8

- Информация по выполненным заменам глубинных насосов

| - Количество артезианских скважин | - Произведена замена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - с 01.01.2009 г. по 01.01.2011г. | - 2012г. | - 2013г. | - на 01.07.2014 г. |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |

Таблица № 9

Информация по устранению утечек на водопроводных сетях

| Протяженность сетей | Устранение утечек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2009 г. по 01.01.2010г. | 2012 г. | 2013 г. | на 01.07.2014 г. |
| 8,53 км | 7 | 7 | 8 | 6 |

- По данным ООО «ТЭП» средний процент износа систем водоснабжения составляет 63%.

- Таблица № 10

- Процент износа систем водоснабжения

| - № п/п | - Сети водоснабжения | - Год ввода | - Протяженность, м | - Остаточная стоимость, руб. | - % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - п. Зеленовский | - 1959 | - 6300 | - 528665 | - 60 |
| - 2 | - п. Плотниковский | - 1959 | - 2200 | - 173287 | - 70 |

Основные проблемы, возникающие при водоснабжении поселения:

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- кража люков с колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- на части водозаборных скважин не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

- Централизованное горячее водоснабжение на территории Зеленовского сельского поселения отсутствует.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Население снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика в утвержденных контрольных точках в распределительной сети. Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода не соответствует СанПиН в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости.

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально. В целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, имеющих показатели содержания железа и общей жесткости, предусматривается строительство станций обезжелезивания.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел. - 5 л/с, свыше 1 тыс. чел. – 10 л/с.

В соответствии с данными, предоставленными производственным ООО «ТЭП», расходы воды по всем потребителям приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

Баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существ. сооружения, тыс. м3/год | Водопотребление, т.м3/сут | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Зеленовский | 6,4 | 17,53 | 0 |
| п. Плотниковский | 6,4 | 17,53 | 0 |
| ВСЕГО по поселению | 12,8 | 35,06 | 0 |

- Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

## Раздел 2.2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

- Программа социального развития Зеленовского сельского поселения и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 63 % централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить сельское поселение качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

- Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

- Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и, как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.

- п. Зеленовский

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут. на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 12

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Суточный расход воды (м³/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 852 | 20 | 17 |
| на 1-ю очередь до 2024 г. | 1этажное | 745 | 50 | 37,25 |
|  | многоэтажн. проект | 155 | 160 | 24,8 |
| на расчётный срок до 2034 г. | 1этажное | 594 | 50 | 29,7 |
|  | многоэтажн. проектир. | 356 | 160 | 57,0 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: клубу на 150 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия пожарных кранов-3 часа.

Общий расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на животноводческий сектор

Таблица № 13

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход воды м³/сут; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Молочная ферма КРС | 452 | 100 | 45,2 | 45,2 |
|  | Свиноферма | 200 | 15 | 3 | 3 |
|  | Итого |  |  | 48,2 | 48,2 |

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя. Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 45,0 м³/сут; на расчётный срок- 47,5м³/сут.

Общие расходы воды по генеральному плану п. Зеленовский

Таблица № 14

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 62,05 | 86,7 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Бюджетные организации и прочие нужды | 48,2 | 48,2 |
| 4 | Поливочные расходы | 45,2 | 40,0 |
| 5 | Расход на животноводческий сектора | 45,0 | 47,5 |
|  | Итого | 263,25 | 290,4 |
|  | Итого с 10% на неучтенные расходы | 289,57 | 319,44 |

На расчетный срок до 2034 г. предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из центрального водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100 м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Для гарантированного водоснабжения п. Зеленовский проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø180÷63мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- устройство водонапорных башен (V=15м3; Н=10м);

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновремённой заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке, с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью, предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей п. Зеленовский водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 110÷ 63 мм протяжённостью 1,5 км.

- Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø 110÷ 63  мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых водонапорных башен 1 шт. в п. Плотниковский;

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110-63 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110÷63мм общей протяжённостью 2,0 км.

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

Таблица № 15

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=110 – 63 мм | км | 1,5 | 2,97 | 1,43 |
| 2 | Строительство водопроводных скважин | шт. | 1 |  | 1,2 |
|  | Итого |  |  |  | 5,6 млн. руб. |

п. Плотниковский

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей и проектируемой одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 16

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, Чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 406 | 40 | 16,24 |
| на 1-ю очередь до 2024 г. | 1этажное | 321 | 50 | 16,05 |
|  | многоэтажн. проект | 85 | 160 | 13,6 |
| на расчётный срок до 2034 г. | 1этажное | 284 | 50 | 14,2 |
|  | многоэтажн. проектир. | 216 | 160 | 34,56 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Суточный расход воды на пожаротушение составит 54 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь22,0 м³/сут.;

на расчётный срок- 25,0 м³/сут.

Расход воды на животноводческий сектор

Таблица № 17

| № п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь до 2024 г. | IIочередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Молочная ферма КРС | 452 | 100 | 45,2 | 45,2 |
| 2 | Свиноферма | 200 | 15 | 3 | 3 |
|  | Итого |  |  | 48,2 | 48,2 |

Общие расходы воды по генеральному плану п. Плотниковский

Таблица № 18

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 29,65 | 48,76 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 22,0 | 25,0 |
| 4 | Расход на животноводческий сектор | 120,0 | 120,0 |
|  | Итого | 279,65 | 301,76 |
|  | Итого с 10% на неучтенные нужды | 307,62 | 331,94 |

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующая скважина. Производительность скважины составляет 192 м³/сут., что вполне достаточно для развития деревни  на первую очередь и расчётный срок.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из него.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенного пункта.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. На проектный срок до 2034 г. планируется 100% снабжения населения централизованной подачей воды. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из рек и озёр.

Для гарантированного водоснабжения п. Плотниковский проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø110÷63мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- устройство водонапорных башен (V=15м3; Н=10м);

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке, с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью, предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей п. Плотниковский водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 100 мм протяжённостью 1,2 км.

- Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø  100  мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Прокладка второй нитки водовода Ø 100 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяжённостью 2,0 км.

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

Таблица № 19

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=100 мм | км | 3,2 | 1,32 | 2,2 |
| 2 | Строительство водопроводных скважин | шт. | 1 |  | 1,2 |
|  | Итого |  |  |  | 4,72 млн. руб. |

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 3.1. Основные направления развития

- 3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

- В настоящее время лишь незначительная часть сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки.

- Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и агропромышленного комплекса, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

- Приоритетным направлением в развитии систем водоотведения агропромышленного комплекса является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

- Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена.

- Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%.

- Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию водоснабжения и водоотведения сельских поселений необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Раздел 3.2. Существующее положение и проектные решения по канализованию населенных пунктов

    - Существующее положение и проектные решения по канализованию

п. Зеленовский

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в п. Зеленовский отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СанПиН 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 20.

Таблица № 20

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 852 | 20 | 17,0 |
| на 1-ю очередь | 1этажное сущ. | 745 | 25 | 18,63 |
|  | многоэтажн. проектир. | 155 | 160 | 24,8 |
| на расчётный срок | 1этажное | 594 | 25 | 14,85 |
|  | многоэтажн. проектир. | 356 | 160 | 57,0 |

Таблица № 21

Общие расходы сточных вод по генплану п. Зеленовский

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 43,43 | 71,85 |
| 2 | Бюджетные организации | 14,33 | 23,95 |
|  | Итого |  |  |
|  | Итого на проектируемые очистные сооружения |  |  |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соцкультбыта в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 50 м³/сут по типовому проекту 902-2-263.  На первую очередь строительства (до 2024 г.) запроектирована одна установка, на расчетный срок (до 2034 г.) еще одна установка.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно - вспомогательное здание, в котором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установка. Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Уньга.

Подсушивание осадка предусматривается на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

- Концентрация загрязнений  в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Для существующей не канализированной застройки предусматривается строительство в каждом доме водонепроницаемой выгребной ямы.

Таблица № 22

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Ед.изм | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | До 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | До 180 | До 15,0 | 93,8-90,6% |

Таблица № 23

Сведения по планируемому составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | Т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,033 |  |
| Сухой остаток | 27,145 |  |
| Железо | 0,00021 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 0,1935 |

Расчетная стоимость строительства сетей и сооружений канализации приведена в таблице.

Таблица № 24

Стоимость строительства сетей и сооружений канализации на расчетный срок до 2034 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство КУ50 по т. пр. 902-2-263 | шт. | 1 | 1,53 | 1,53 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | км. | 1,1 | 2,08 | 2,288 |
|  | Итого |  |  |  | 3,818 |

    - Существующее положение и проектные решения по канализованию

п. Плотниковский

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в п. Плотниковский отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СанПиН 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 20.

Таблица № 25

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 406 | 20 | 10,15 |
| на 1-ю очередь | 1этажное сущ. | 321 | 25 | 8,03 |
|  | многоэтажн. проектир. | 85 | 160 | 13,6 |
| на расчётный срок | 1этажное | 284 | 25 | 7, 1 |
|  | многоэтажн. проектир. | 216 | 160 | 34,56 |

Таблица № 26

Общие расходы сточных вод по генплану п. Зеленовский

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 21.63 | 41,66 |
| 2 | Бюджетные организации | 7,21 | 13,89 |
|  | Итого |  |  |
|  | Итого на проектируемые очистные сооружения |  |  |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соцкультбыта в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 50 м³/сут. Установка БИО-25 представляет собой аэротенк-отстойник с продленным циклом аэрации.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Березовка.

Подсушивание осадка предусматривается на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

- Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л.

- На первую очередь строительства (до 2024 г.) запроектирована одна установка, на расчетный срок (до 2034 г.) ещё одна установка.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Для существующей не канализированной застройки предусматривается строительство в каждом доме водонепроницаемой выгребной ямы.

Таблица № 27

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Ед.изм | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | До 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | До 180 | До 15,0 | 93,8-90,6% |

Таблица № 28

Сведения по планируемому составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | Т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,033 |  |
| Сухой остаток | 27,145 |  |
| Железо | 0,00021 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 0,1935 |

Расчетная стоимость строительства сетей и сооружений канализации приведена в таблице.

Таблица № 29

Стоимость строительства сетей и сооружений канализации на расчетный срок до 2034 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство БИО-25 | шт. | 1 | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д= 100 мм | км. | 0,8 | 2,08 | 1,664 |
|  | Итого |  |  |  | 2,944 |

- 4.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведены в таблицах.

Таблица № 30

Стоимость строительства по видам затрат

п. Зеленовский

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 249,6 | 64,2 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 17,2 | 4,4 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 75,68 | 19,6 |
|  | -водоснабжение | 9,75 |  |
|  | -канализация | 3,81 |  |
|  | -теплоснабжение | - |  |
|  | -электроснабжение | 1,94 |  |
|  | -устройство связи | 1,85 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 55,7 |  |
|  | -санитарная очистка | 2,63 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 35,0 | 9,0 |
| 5 | Озеленение | 11,1 | 2,8 |
|  | Итого: | 388,58 | 100,0 |

Таблица № 31

Стоимость строительства по видам затрат

п. Плотниковский

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 54,4 | 33,0 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 39,3 | 23,8 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 43,72 | 26,5 |
|  | -водоснабжение | 8,0 |  |
|  | -канализация | 2,94 |  |
|  | -теплоснабжение | - |  |
|  | -электроснабжение | 1,94 |  |
|  | -устройство связи | 3,62 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 25,9 |  |
|  | -санитарная очистка | 1,32 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 17,0 | 10,3 |
| 5 | Озеленение | 10,5 | 6,4 |
|  | Итого: | 164,92 | 100,0 |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года. Индекс пересчета сметной стоимости в текущих ценах к уровню цен 2010 г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблицах.

Таблица № 32

Технико-экономические показатели п. Зеленовский

| № | Наименование | Единицаизмерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь до 2024 г. | Вторая очередь до 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах п. Зеленовский, | га | 130,7 |  | 219,9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2 | жилой зоны | “ | 97,5 |  | 162,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | а) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 77,3 |  | 105,7 |
|  | б) 2-х этажная секционная | “ | 0,1 |  | 0,1 |
|  | в) школа, детский сад | “ | 2,2 |  | 2,2 |
| 1.3 | -обществен.-деловая зона | “ | 2,5 |  | 3,2 |
| 1.4 | -зона общего пользования | “ | 15,4 |  | 51,3 |
|  | е) улицы, дороги, проезды ( пр. части) | “ | 15,4 |  | 26,2 |
|  | ж) сквер | га | - |  | 25,1 |
|  | з) иные зоны | га | 33,2 |  | 57,4 |
| 2 | Население | чел. | 852 | 900 | 950 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 14,7 | 22,5 | 28,5 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | “ |  | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ | - | 14,7 | 14,7 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | “ | - | 7,8 | 13,8 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | м2 на1чел. | 17,3 | 25,0 | 30,0 |
| 4 | Объемы социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | мест | 300 | 300 | 300 |
| 4.2 | Детский сад | мест | 35 | 35 | 35 |
| 4,3 | ФАП | пос/.см. | 55 | 55 | 55 |
| 4.4 | Дом культуры | мест | 200 | 200 | 200 |
| 4.5 | Библиотека | тыс. том | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 4.6 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 128 | 228 | 228 |
| 4.7 | Спортплощадка | га | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 4.8 | Магазины всех видов реализуемого ассортимента | м2 торг. пл. | 160,0 | 260,0 | 285,0 |
| 4.9 | Кафе | мест | - | 40 | 40 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | мест | - | 7 | 7 |
| 4.11 | Бани | мест | - | 7 | 7 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км | 7,8 | 9,0 | 9,7 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км/км2 | 7,5 | 8,6 | 9,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | - | 263,25 | 290,4 |
|  | в том числе только: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | - | 62,05 | 86,7 |
|  | -на производственные нужды и животнов. сектор | “ | - | 48,2 | 48,2 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 20 | 50-160 | 50-160 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 3,9 | 3,9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод от населения – всего: | .м3/сут. | - | 43,5 | 71,9 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Электрическая нагрузка– всего, в том числе: | кВт | 1085,0 | 1198,0 | 1376,6 |
|  | -на жилой фонд | “ | 274,0 | 331,0 | 438,0 |
|  | -на сельскохоз. потребителей | “ | 680,5 | 714,5 | 782,5 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт | 130,4 | 152,5 | 156,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 1,006 | 2,408 | 3,181 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на жилье | Гкал. час | 0,258 | 1,264 | 2,038 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 0,748 | 1,144 | 1,144 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 150 | 334 | 352 |
| 6.5.2 | Протяженность сети связи | км | - | 3,7 | 4,45 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 0,17 10,285 | 0,17 10,285 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем твёрдых бытовых отходов | тыс. т/год | - | 0,27 | 0,28 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | - | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строительства (в ценах 2010г.) | млн. руб. |  | 388,58 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 249,6 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 17,2 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 75,68 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 11,1 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 35,0 |  |

Таблица № 33

Технико-экономические показатели п. Плотниковский

| № | Наименование | Единицаизмерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь до 2024 г. | Вторая очередь до 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах п. Плотниковский, | га | 70,9 |  | 91,7 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | жилой зоны | “ | 36,4 |  | 57,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | а) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 25,9 |  | 39,3 |
|  | б) школа, детский сад | “ | 0,3 |  | 0,3 |
|  | в) обществен.-деловая зона | “ | 1,2 |  | 1,7 |
|  | г) зона общего пользования, в том числе: | “ | 9,0 |  |  |
|  | -улицы, дороги, проезды | “ | 9,0 |  | 11,0 |
|  | - сквер, ландшафтно-рекреац. зона (возле спорт. пл.) | га | - |  | 4,9 |
| 1.2 | иные зоны | га | 34,5 |  | 34,5 |
| 2 | Население | чел. | 406 | 440 | 500 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 7,1 | 8,8 | 12,5 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | “ |  | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ |  | 7,1 | 7,1 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | “ | - | 1,7 | 5,4 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | м2 на1чел. | 17,5 | 20,0 | 25,0 |
| 4 | Объемы социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | мест | 80 | 80 | 80 |
| 4.2 | Детский сад | мест | - | - | - |
| 4.3 | ФАП | пос/.см. | 18 | 18 | 18 |
| 4.4 | Дом культуры | мест | 150 | 150 | 150 |
| 4.5 | Библиотека | тыс. томов | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 4.6 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Спортплощадка | га | 0,12 | 0,12 | 0,54 |
| 4.8 | Магазины всех видов реализуемого ассортимента | м2 торг. пл. | 75,0 | 125,0 | 175,0 |
| 4.9 | Кафе | мест | - | 20 | 20 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | мест | - | 5 | 5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км | 4,7 | 5,2 | 5,5 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км/км2 | 10,0 | 9,8 | 9,2 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство терри-ории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | - | 279,65 | 301,76 |
|  | в том числе только: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | - | 29,65 | 48,76 |
|  | -на производственные нужды и животнов. сектор | “ | - | 120,0 | 120,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 40 | 50-160 | 50-160 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 3,2 | 3,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод от населения – всего: | м3/сут. | - | 24,0 | 46,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Электрическая нагрузка– всего, в том числе: | кВт | 520,4 | 5798,5 | 585,7 |
|  | -на жилой фонд | “ | 131,0 | 162,0 | 230,0 |
|  | -на сельхоз. потребителей | “ | 309,6 | 325,0 | 356,0 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт | 79,8 | 92,5 | 99,7 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 0,786 | 1,160 | 1,637 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на жилье | Гкал. час | 0,090 | 0,309 | 0,786 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 0,696 | 0,851 | 0,851 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 150 | 163 | 186 |
| 6.5.2 | Протяженность сети связи | км | - | 6,81 | 7,25 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 0,075 7,74 | 0,075 7,74 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем твёрдых бытовых отходов | тыс. т/год | - | 0,13 | 0,15 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | - | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строительства (в ценах 2010г.) | млн. руб. |  | 164,92 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 54,4 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 39,3 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 43,72 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 10,5 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 17,0 |  |