Утверждено постановлением

администрации  Крапивинского

муниципального района

Кемеровской области

от __.__.______ года _____

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Крапивинского сельского поселения

Крапивинского муниципального района

Кемеровской области

2017 год

Оглавление

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ …………………………………………….…………………...………………….... 3

2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ………………………………………………………………………………………8

Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние центральных систем

водоснабжения поселения ………………………………………………………..8

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения ……...8

2.1.2. Охват системами водоснабжения населенных пунктов …………..10

2.1.3. Описание территорий поселений, не охваченных

централизованными системами водоснабжения ………………… 14

2.1.4. Описание состояния существующих водопроводных сетей,

источников водоснабжения и водозаборных скважин ………….. 14

2.1.5. Описание центральной системы горячего водоснабжения ……..  16

2.1.6. Описание существующих сооружений очистки и подготовки

воды ………………………………………………………………… 16

Раздел 2.2. Направление развития централизованных систем

водоснабжения ……………………………………………………...17

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

……………………………………………………………………………………33

Раздел 3.1. Основные направления развития ………………………………… 33

3.1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованной системы водоотведения ………….. 33

Раздел 3.2. Существующее положение и проектные решения по

канализованию населенных пунктов …………………………….34

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

……………………………………………………………………………………43

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема водоснабжения п. Каменный (существующее положение)

Схема водоснабжения п. Каменный (проектные решения)

Схема водоснабжения с. Междугорное (существующее положение)

Схема водоснабжения с. Междугорное (проектные решения)

Схема водоснабжения с. Поперечное (существующее положение)

Схема водоснабжения с. Поперечное (проектные решения)

Схема канализации п. Каменный (проектные решения)

Схема канализации с. Междугорное (проектные решения)

Общая часть

Крапивинское сельское поселение входит в состав Крапивинского  муниципального района Кемеровской области.  В состав сельского поселения входят3населенных пункта: п. Каменный, с. Междугорное, с. Поперечное.

Территория Крапивинского сельского поселения расположена в западной части Крапивинского района. Гидрографическую сеть Крапивинского сельского поселения в целом составляют множество небольших озер и рек – Мунгат, Быструха, Поперечная, Корсагал.

Общая площадь Крапивинского сельского поселения составляет 18527,83 га.

п. Каменный

Гидрографическая сеть территории представлена реками Быструха Дальняя, впадающая в реку Быструха.

Реки и небольшие озера в летний период используются  для орошения.

Для водоснабжения населения п. Каменный и водообеспечения животноводческих предприятий используются артезианские скважины. Глубина залегания грунтовых вод в п. Каменный – от 3 до 8 м.

с. Междугорное

Село Междугорное расположено в водоразделе реки Мунгат и ее притока реки Карсагал.

Река и озера в летний период используются  для орошения.

Для водоснабжения населения с. Междугорное водообеспечения животноводческих предприятий используются артезианские скважины.

Глубина залегания грунтовых вод в с. Междугорное 3 – 5 метров от поверхности земли.

с. Поперечное

Село Поперечное  расположено на реке Поперечная.

Реки и небольшие озера в летний период используются для орошения.

Для водоснабжения населения с. Поперечное и водообеспечения животноводческих предприятий используются артезианские скважины.  Глубины залегания грунтовых вод в с. Поперечное от 3 до 8 метров.

Численность населения Крапивинского сельского поселений на 01.01.2014 г. составляет 1133 чел.  Площадь территории в границах сельского поселения –18 527,83 га, площадь населенных пунктов: п. Каменный 131,9 га, с. Междугорное – 114,8 га, с. Поперечное – 114,4га.

Таблица № 1

Существующий баланс территории п. Каменный

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 131,9 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 61,7 | 46,8 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 48,5 | 1,4 |
|  | - детские сады, школы | 1,8 | 1,4 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,1 | 0,8 |
|  | - улицы, проезды | 10,3 | 7,8 |
| II | Иные зоны: | 70,2 | 6,0 |

Таблица № 1.1

Проектный баланс территории п. Каменный  (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 184,5 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 102,8 | 55,7 |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 77,3 | 41,9 |
|  | - детские сады, школы | 1,8 | 1,0 |
|  | - общественно-деловая зона | 5,5 | 3,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды | 18,2 | 9,8 |
| II | Иные зоны: | 81,7 | 44,3 |

Таблица № 2

Существующий баланс территории с. Междугорное

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 114,8 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 62,0 | 54,0 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 52,3 | 45,5 |
|  | - детские сады | 0,9 | 0,8 |
|  | - общественно-деловая зона | 0,1 | 0,1 |
|  | - улицы, дороги, проезды | 8,7 | 7,6 |
| II | Иные зоны: | 52,8 | 46,0 |

Таблица № 2.1

Проектный баланс территории с. Междугорное (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 148,5 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 103,1 | 69,4 |
|  | - 1 этажная усадебная застройка | 82,8 | 55,8 |
|  | - детские сады | 0,9 | 0,6 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,3 | 0,9 |
|  | - зона общего пользования | 1,3 | 0,9 |
| II | Иные зоны | 45,7 | 30,6 |

Таблица № 3

Существующий баланс территории с. Поперечное

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 114,4 | 100,0 |
| I | Жилой зоны | 35,8 | 31,2 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - малоэтажная усадебная застройка | 24,0 | 21,0 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,2 | 1,0 |
|  | - детские сады, школы | 0,2 | 0,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды (проезжие части) | 10,4 | 9,0 |
| II | Иные зоны | 78,6 | 68,8 |

Таблица № 3.1

Проектный баланс территории п. Поперечное (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 147,6 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 64,3 | 43,6 |
|  | 1) 1-эт. усадебная застройка | 37,2 | 25,3 |
|  | 2) детские сады, школы | 0,2 | 0,1 |
|  | 3) общественно-деловая зона | 2,6 | 1,8 |
|  | 4) зона общего пользования | 24,3 | 16,5 |
| II | Иные зоны | 83,3 | 56,4 |

Основные направления развития Крапивинского сельского поселения заключаются в увеличении площади жилой застройки за счёт уплотнения существующей селитебной территории и застройки земельных участков, которые вошли в черту населенных пунктов после их расширения за счет земель сельскохозяйственного назначения. Так же планируется размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания в границах уже существующего общественного центра.

Водоснабжение Крапивинского сельского поселения осуществляется от водозаборных скважин. Проектом предусматривается 100% охват территории населенных пунктов центральным водоснабжением.

Центральная система канализования отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба. Проектом предусматривается частичное канализование зданий социальной сферы и жилого фонда.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 2.1.Технико-экономическое состояние централизованных

## систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

п. Каменный

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в п. Каменный осуществляется из трех водозаборных скважин. Производственная мощность скважин составляет- 66,0 тыс. м3/год. От скважин проложена водопроводная сеть длиной 4,3км. Около скважин расположены водонапорные башни.

Таблица № 4

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность и диаметор водопроводных сетей | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Мира(напротив дома №73) | - | №1 | 1 | 22 | нет | 4300м*63 мм | Эцв 6-10-140 | нет |
| 2 | ул. Мира(в 50 метрах от дома №26) | - | №2 | 1 | 22 | нет |  | Эцв 6-10-140 | нет |
| 3 | ул. Березовая (в 50 метрах от дома №34) | - | №3 | 1 | 22 | нет |  | Эцв 6-10-140 | нет |

По данным ООО «Тепло-энергетические предприятия» в дальнейшем по тексту   ООО «ТЭП» потребление воды в год населением составляет 40,0 тыс. м3, бюджетными организациями- 22,0 тыс. м3, производственные нужды- 1,2 тыс. м3.

Обслуживание системы водоснабжения на территории п. Каменный производит ООО «ТЭП».

с. Междугорное

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в с. Междугорное осуществляется из двух водозаборных скважин. Производственная мощность скважин составляет- 19,2тыс.м3/год. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 4,5 км. Около скважин расположены водонапорные башни.

Таблица № 5

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность и диаметор водопроводных сетей | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Гагарина(в 50 метрах от дома №4) | - | №4 | 1 | 22 | Нет | 4530м*63 мм | Эцв 6-6,5-105 | Нет |
| 2 | ул. Нагорная(в 300 метрах от дома №32) | - | №5 | 1 | 22 | нет |  | Эцв 6-6,5-105 | Нет |

По данным ООО «ТЭП» потребление воды в год населением составляет 2,8тыс. м3, бюджетными организациями- 3,2 тыс. м3, производственные нужды – 0,6 тыс. м3. Сельскохозяйственное предприятие для нужд водоснабжения имеет собственную скважину.

Обслуживание системы водоснабжения на территории п. с. Междугорное производит ООО «ТЭП».

с. Поперечное

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в с. Поперечное осуществляется из одной водозаборной скважины. Производственная мощность скважины в год составляет –14,5 тыс. м3. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 2,2км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Таблица № 6

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность и диаметор водопроводных сетей | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Смердина(в 50 метрах от дома №49) | - | №6 | 1 | 22 | нет | 2200м*63 мм | Эцв 6-6,5-105 | нет |

По данным ООО «ТЭП» потребление воды в год населением составляет 1,7тыс. м3, бюджетными организациями – 4,4тыс. м3, производственные нужды - 0,8 тыс. м3.

Обслуживание системы водоснабжения на территории с. Поперечное производит ООО «ТЭП».

    - Охват системами водоснабжения населенных пунктов

Системой водоснабжения в сельском поселении охвачен жилой фонд и учреждения культурно-бытового обслуживания.

Жилой фонд на 01.01.2014 г. по Крапивинскому сельскому поселению составляет 19,0 тыс.м2.

Жилищно-коммунальный комплекс Крапивинского сельского поселения включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилого фонда в целом по поселению характеризуется следующими показателями, таблица № 7.

Таблица № 7

Качество жилищного фонда Крапивинского сельского поселения

| №п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд, тыс. м2 | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 15,7 | 82,6 |
| 2 | Канализация | 0,2 | 1,1 |
| 3 | Центральное отопление | - | - |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 6 | Общая площадь, тыс.м2 | 19,0 | 100,0 |

Анализ обеспеченности населения коммунальными услугами в целом по Крапивинскому сельскому поселению  свидетельствует о том, что на территории поселения обеспеченность населения коммунальными услугами, ниже, чем в среднем по Крапивинскому району. При этом имеет место высокий износ объектов водоснабжения  и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их модернизацию.

Показатели обеспеченности зданий  культурно-бытового обслуживания холодным водоснабжением приведены в таблице №№ 8 - 10.

Таблица № 8

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения п. Каменный

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 40 | 40 | 100 | да |
| 2 | Коррекционная школа | мест | 120 | - | - | - | да |
| 3 | ФАП | пос./смену | 12 | 35 | 22 | 63 | да |
| 4 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 150 | 300 | 273 | 91 | да |
| 5 | Библиотеки | тыс.том | 13,8 | 7,5 | 25 | >100 | да |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 35 | 200 | 64 | 32 | нет |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2 торг.площади | 121,5 | 300 | 221 | 74 | да |

Таблица №  9

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения

с. Междугорное

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 40 | 54 | >100 | да |
| 2 | ФАП | пос./смену | 7 | 35 | 18.8 | 54 | да |
| 3 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 150 | 300 | 402 | >100 | да |
| 4 | Библиотеки | тыс.том | 6.8 | 7,5 | 18.2 | >100 | да |
| 5 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 84 | 200 | 225 | >100 | нет |
| 6 | Магазины розничной торговли | м2 торг.площади | 134 | 300 | 359 | >100 | да |

Таблица  № 10

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения

с. Поперечное

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 25 | 40 | 119 | >100 | да |
| 2 | ФАП | пос./смену | 2 | 35 | 9 | 26 | да |
| 3 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 120 | 300 | 571 | >100 | да |
| 4 | Библиотеки | тыс.том | 7,3 | 7,5 | 35 | >100 | да |
| 5 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 84 | 200 | 400 | >100 | нет |
| 6 | Магазины розничной торговли | м2 торг.площади | 20 | 300 | 95 | 32 | да |

Таблица № 11

Количество приборов учета потребления воды, установленных на

водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно

присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2013 | плановый период до 2034 г. |
| 319 | 315 | 319 | 100 % |

Планируемые показатели обеспеченности холодным водоснабжением объектов перспективной застройки приведены в таблице № 12.

Таблица№ 12

Объекты перспективной застройки (до 2032 г.)

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц.измерен. | Планируемое водоснабжение | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищное строительство | тыс. кв.м. | 14,7 | да | 139,65 |
| 2 | Магазины смешанных товаров | м2торговой площади | 135 | да | 15,1 |
| 5 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 10 | да | 9140,9 |

2.1.3.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время централизованной системой водоснабжения охвачены все населенные пункты Крапивинского сельского поселения.

2.1.4.	Описание состояния существующих водопроводных сетей,

источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На балансе ООО «ТЭП» находится 11 км. сетей водопровода, из которых 8    находятся   в удовлетворительном состоянии, 3 км. имеют износ более 50%.

Таблица № 13

- Процент износа систем водоснабжения

| - № - п/п | - Сети - водоснабжения | - Год - ввода | - Протяженность, м | - Остаточная стоимость, - млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - п. Каменный | - - | - 4300 | - 5,5 |
| - 3 | - с. Междугорное | - - | - 4500 | - 5,6 |
| - 4 | - с. Поперечное | - - | - 2200 | - 2,2 |

В населенных пунктах Крапивинского сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения– артезианских скважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артезианские скважины оборудованы погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и    пожарными гидрантами.

- Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода11000 м. в т.ч.:

- по диаметрам до159мм – 11000м.

- по материалам труб:

- асбестоцементная – 0 м.;

- сталь – 3000 м.;

- чугун – 0 м.;

- ПХВ – 8000 м.

На территории Крапивинского сельского поселения зарегистрировано 6 скважин, ориентировочная мощность которых 99,7 тыс. м3/год.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций  и сбоям подачи холодной воды населению и предприятиям.

- Таблица № 14

- Информация по выполненным заменам глубинных насосов

| - Количество артезианских скважин | - Произведена замена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - с 01.01.2009 г. по 01.01.2011г. | - 2012г. | - 2013г. | - на 01.07.2014 г. |
| - 6 | - 6 | - 5 | - 4 | - 4 |

Таблица № 15

Информация по устранению утечек на водопроводных сетях

| Протяженность сетей | Устранение утечек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2009 г. по 01.01.2010г. | 2012 г. | 2013 г. | на 01.07.2014 г. |
| 11,0 км | 9 | 10 | 9 | 2 |

Основные проблемы, возникающие при водоснабжении поселения:

- износ водонапорных башен

- недостаточное количество смотровых колодцев

- нет водоподготовки

- 2.1.5.Описание централизованной системы горячего водоснабжения

- Централизованное горячее водоснабжение на территории Крапивинского сельского поселения отсутствует.

    - Описание существующих сооружений очистки и

подготовки воды

В настоящее время вода из скважин, не проходя этап подготовки и очистки, попадает в сети.

Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице № 16.

Таблица № 16

Баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существ. сооружения, тыс. м3/год | Водопотребление, тыс.м3/год | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Каменный | 66,0 | 63,2 | нет |
| с. Междугорное | 19,2 | 6,6 | нет |
| с. Поперечное | 14,5 | 6,9 | нет |
| ВСЕГО по поселению | 99,7 | 76,7 | нет |

- Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении  сельского поселения.

## Раздел 2.2. Направление развития централизованных

## систем водоснабжения

- Программа социального развития Крапивинского сельского поселения и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 30 % централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить сельское поселение качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

- Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 40 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

- Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.

- п. Каменный

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут. на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 17

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Суточный расход воды (м³/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 550 | 23 | 12,6 |
| на 1-ю очередь до 2024 г. | 1этажное | 483 | 100 | 48,3 |
|  | 1этажноепроектное | 47 | 160 | 7,52 |
| на расчётный срок до 2034 г. | 1этажное | 399 | 100 | 39,9 |
|  | 1этажнное проектное | 91 | 160 | 14,6 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: клубу  на 150 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия  пожарных кранов-3 часа.

Общий  расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и с	оставит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя. Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 26,5 м³/сут; на расчётный срок- 24,5 м³/сут.

Общий расход воды по генеральному плану п. Каменный приведен в таблице № 18.

Таблица № 18

Общие расходы воды по генеральному плану п. Каменный

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 55,82 | 54,5 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Бюджетные организации | 60,3 | 72,3 |
| 4 | Поливочные расходы | 26,5 | 24,5 |
| 5 | Производственные и прочие нужды | 5,0 | 6,0 |
|  | Итого | 255,62 | 265,3 |
|  | Итого с 10% на неучтенные расходы | 281,18 | 291,83 |

На расчетный срок до 2034 г. предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из центрального водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

Вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Для гарантированного водоснабжения п. Каменный проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø110÷63мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%  охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство  парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей п. Каменный водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 110÷ 63 мм  протяжённостью 0,25км.

- Подключить часть существующей и первоочередную  планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø 110÷ 63  мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых водонапорных башен 3 шт. в п. Каменный;

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110-63 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 ÷ 63мм общей протяжённостью 0,25км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 19.

Таблица№ 19

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=110 - 63 мм | км | 0,5 | 0,275 | 0,275 |
| 2 | Строительство водопроводных скважин | шт. | 3 | 0,82 | 1,64 |
|  | Итого |  |  |  | 3,01 млн. руб. |

с. Междугорное

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и  160 л/сут. На 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 20

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 373 | 21 | 7,67 |
| на 1 очередь до 2024 г. | 1этажное | 329 | 50 | 16,5 |
|  | 1 этажное новое строительство | 21 | 160 | 3,36 |
| на расчётный срок до 2034 г. г.срок | 1этажное | 268 | 100 | 13,4 |
|  | 1 этажное новое строительство | 52 | 160 | 8,32 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84 и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут. Время действия пожарных кранов – 3 часа.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 17,5 м³/сут.;

на расчётный срок- 16,0 м³/сут.

Полив производится из реки Мунгат.

Расход воды на животноводческий сектор

Расход воды на животноводческий сектор приведен в таблице № 21.

Таблица №  21

Расход воды на животноводческий сектор

| № п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход воды, м³/сут.; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Ферма КРС | 1142 | 130 | 65,2 | 65,2 |
|  | Итого |  |  | 65,2 | 65,2 |

Общий расход воды по генеральному плану с. Междугорное приведен в таблице № 22.

Таблица № 22

Общие расходы воды по генеральному планус. Междугорное

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м3в сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 20,0 | 21,7 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 17,5 | 16,0 |
| 4 | Производственные нужды и бюджетные организации | 15,0 | 18,0 |
| 5 | Ферма КРА | 65,2 | 65,2 |
|  | Итого | 225,7 | 224,32 |
| Итого с 10% на неучтенные расходы |  | 248,3 | 246,8 |

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из него.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенного пункта.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой  аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. На проектный срок до 2034 г. планируется 100% снабжения населения централизованной подачей воды. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из реки и пруда.

Для гарантированного водоснабжения с. Междугорное проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø 110 мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- строительство водонапорной башни.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%  охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке,  с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство  парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей с. Междугорное водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø  110 мм  протяжённостью 1,1км.

- Строительство водонапорной башни.

- Подключить часть существующей и первоочередную  планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø  110  мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяжённостью 0,9км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 23.

Таблица№ 23

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=110 мм | км | 2,0 | 1,21 | 0,99 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | шт. | 1 | - | 0,82 |
|  | Итого |  |  |  | 3,02 млн. руб. |

с. Поперечное

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и  160 л/сут. на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 24

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 210 | 22 | 4,65 |
| на 1 очередь до 2024 г. | 1этажное | 190 | 100 | 19,0 |
|  | 1 этажное новое строительство | 17 | 160 | 2,7 |
| на расчётный срок до 2034 г. г.срок | 1этажное | 180 | 100 | 18,0 |
|  | 1 этажное новое строительство | 24 | 160 | 3,84 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Суточный расход воды на пожаротушение составит 54 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 9,5 м³/сут.;

на расчётный срок- 9,0 м³/сут.

Общий расход воды по генеральному плану с. Поперечное приведен в таблице № 25.

Таблица № 25

Общие расходы воды по генеральному плану с. Поперечное

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м3в сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 19,0 | 18,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 54,0 | 54,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 9,5 | 4,0 |
| 4 | Производственные и прочие нужды | 3,5 | 4,0 |
|  | Итого | 86,0 | 80,0 |
| Итого с 10% на неучтенные расходы |  | 94,6 | 88,0 |

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из него.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть населенного пункта.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой  аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. На проектный срок до 2034 г. планируется 100% снабжения населения централизованной подачей воды. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из реки и пруда.

Для гарантированного водоснабжения с. Поперечное проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø 110 мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- строительство водозаборной скважины;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%  охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке,  с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство  парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей с. Поперечное водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø  110 мм  протяжённостью 0,4 км.

- Подключить часть существующей и первоочередную  планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø  110  мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новой водозаборной скважины вс. Поперечное;

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяжённостью 0,4  км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 26.

Таблица № 26

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=110 мм | км | 0,8 | 0,44 | 0,44 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | шт. | 1 | - | 0,82 |
|  | Итого |  |  |  | 1,7 млн. руб. |

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 3.1. Основные направления развития

- 3.1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

- В настоящее время лишь незначительная часть сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки.

- Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и агропромышленного комплекса, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

- Приоритетным направлением в развитии систем водоотведения агропромышленного комплекса является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

- Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена.

- Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%.

- Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию водоснабжения и водоотведения сельских поселений необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Раздел 3.2. Существующее положение и проектные решения по канализованию населенных пунктов

п. Каменный

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в п. Каменный отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СанПиН 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 27.

Таблица № 27

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее | 1этажное | 495 | 23 | 12,6 |
| на 1-ю очередь | 1этажное сущ. | 483 | 25 | 12,1 |
|  | 1этажное проектируемое | 47 | 160 | 7,52 |
| на расчётный срок | 1этажное | 399 | 25 | 10,0 |
|  | 1этажное проектируемое | 91 | 160 | 14,6 |

Общий расход сточных вод по генеральному плану п. Каменный приведен в таблице № 28.

Таблица № 28

Общий расход сточных вод по генеральному плану п. Каменный

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 19,6 | 24,6 |
| 2 | Бюджетные организации | 60,3 | 72,3 |
| 3 | Прочие стоки | 5,0 | 6,0 |
|  | Итого | 84,9 | 102,9 |
|  | Итого с 10% на неучтенные стоки | 93,39 | 113,19 |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся  существующая  индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соцкультбыта  в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования  представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 50 м³/сут. по типовому проекту 902-2-263.

Станция биологической очистки предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений до 15-20 мг/л. Станция биологической очистки рассчитана на прием сточных вод от общественных зданий и учреждений, жилых домов и групп зданий с расходом сточных вод до 12 м3сут.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно- вспомогательное здание, вкотором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установка.  Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку.

Подсушивание осадка предусматривается на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

- Концентрация  загрязнений  в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Таблица № 29

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Единица измерения | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | до 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | до 180 | до 15,0 | 93,8-90,6% |

Сведения по планируемому составу сточных вод, прошедших станцию очистки, приведены в таблице № 30.

Таблица № 30

Сведения по планируемому составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | Т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,033 |  |
| Сухой остаток | 27,145 |  |
| Железо | 0,00021 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 0,1935 |

Расчетная стоимость строительства сетей и сооружений канализации приведена в таблице № 31.

Таблица № 31

Стоимость строительства сетей и сооружений канализации

на расчетный срок до 2034 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство КУ100 по типовому проекту 902-2-263 | шт. | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | км. | 1,55 | 2,08 | 3,23 |
|  | Итого |  |  |  | 7,15 |

с. Междугорное

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования вс. Междугорное отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице № 32.

Таблица № 32

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел. | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 335 | 21 | 7,67 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 329 | 25 | 8,3 |
|  | 1этажное новое строительство | 21 | 160 | 3,36 |
| на расчётный срок | 1этажное | 268 | 25 | 6,7 |
|  | 1этажное новое строительство | 52 | 160 | 8,32 |

Общий расход сточных вод по генеральному плану с. Междугорное приведены в таблице № 33.

Таблица №  33

Общие расходы сточных вод по генеральному плану с. Междугорное

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м³/сут) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 11,66 | 15,0 |
| 2 | Бюджетные и промышленные предприятия | 10,0 | 12,0 |
|  | Итого | 21,66 | 27,0 |
|  | Итого с 10% неучтенных стоков | 23,8 | 29,7 |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации.

Вся существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов социально-культурного назначения в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования  представляет собой следующее - по самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 25 м³/сут. Установка БИО-25 представляет собой аэротенк-отстойник с продлённым циклом аэрации. Система аэрации – пневматическая. Основные технические характеристики установки:

- производительность – 15 – 35 м3/сут.;

- размер в плане – 3,5 х 5,6 м.;

- высота – 3 м.;

- объем аэротенка – 28 м3;

- объем отстойника – 10,5 м3;

- установленная мощность – 7,3 кВт;

- нагрузка позагрязнением – 5 – 11 кг. БПК.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Мунгат.

Подсушивание осадка – на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

-Взвешенные вещества – 4,6 Мг/л;

-БПКПОЛ – 3 Мг/л;

-СПАВ – 3 Мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТу 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Стоимость строительства сетей и сооружений по канализации на 1-ю очередь строительства приведена в таблице № 34.

Таблица№ 34

Стоимость строительства сетей и сооружений

по канализации на 1-ю очередь строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство БИО-25 | шт. | 1 | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150, 200мм | км. | 0,7 | 2,08 | 1,46 |
|  | Итого в ценах 2010г. |  |  |  | 2,74 |

с. Поперечное

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования вс. Междугорное отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют 25 л/сут. на человека. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице № 35.

Таблица № 35

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел. | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее | 1этажное | 177 | 22 | 4,62 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 190 | 25 | 4,75 |
| на расчётный срок | 1этажное | 180 | 25 | 4,5 |

В проекте не предусматривается создание центральной системы канализации. Вся проектируемая и существующая застройка канализируется в водонепроницаемые выгребные ямы.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице № 36.

Таблица № 36

Стоимость строительства по видам затрат

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инженерное оборудование п. Каменный | 71,05 | 41,9 |
|  | -водоснабжение | 3,71 | 5,22 |
|  | -канализация | 7,15 | 10,06 |
| 2 | Инженерное оборудованиес. Междугорное | 67,65 | 62,3 |
|  | -водоснабжение | 5,82 | 8,6 |
|  | -канализация | 2,74 | 4,05 |
| 3 | Инженерное оборудованиес. Поперечное | 48,96 | 54,7 |
|  | -водоснабжение | 2,82 | 5,76 |
|  | -канализация | - | - |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года. Индекс пересчета сметной стоимости в текущих ценах к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблицах № 37.

Таблица № 37

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь до 2024 г. | Вторая очередь до 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Каменный |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | м3/сут. | 173,2 | 281,18 | 291,83 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 31,5 | 100-160 | 100-160 |
|  | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 0,25 | 0,25 |
| 1.2 | с. Междугорное |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | м3/сут. | 135,0 | 248,3 | 246,8 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 21 | 100-160 | 100-160 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 1,1 | 0,9 |
| 1.3 | с. Поперечное |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | м3/сут. | 35,0 | 94,6 | 88,0 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 22,0 | 100 | 100 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Каменный |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 54,8 | 93,39 | 113,19 |
|  | - протяженность проектируемых сетей | “ | - | 1,0 | 0,55 |
| 2.2 | с. Междугорное |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 17,6 | 23,8 | 29,7 |
|  | - протяженность проектируемых сетей | “ | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.3 | с. Поперечное |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут. | 4,62 | 4,75 | 4,5 |