Утверждено постановлением

администрации  Крапивинского

муниципального района

Кемеровской области

от __.__.______ года _____

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мельковского сельского поселения

Крапивинского муниципального района

Кемеровской области

2017 год

Оглавление

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ …………………………………………….…………………...…………………....3

2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ………………………………………………………………………………………6

Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние центральных систем

водоснабжения поселения ………………………………………………………..6

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения …...…6

2.1.2. Охват системами водоснабжения населенных пунктов …………..8

2.1.3. Описание территорий поселений, не охваченных

централизованными системами водоснабжения ………………….11

2.1.4. Описание состояния существующих водопроводных сетей,

источников водоснабжения и водозаборных скважин ……………11

2.1.5. Описание центральной системы горячего водоснабжения ……….11

2.1.6. Описание существующих сооружений очистки и подготовки

Воды ………………………………………………………………….11

Раздел 2.2. Направление развития централизованных систем

водоснабжения …………………………………………………………………....14

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ …………………………………………………24

Раздел 3.1. Основные направления развития …………………………………    24

3.1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

Развития централизованной системы водоотведения …………….24

Раздел 3.2. Существующее положение и проектные решения по

канализованию населенных пунктов ………………………………25

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

………………………………………………………………………………………31

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема водоснабжения п. Перехляй  (существующее положение)

Схема водоснабжения п. Перехляй (проектное решение)

Схема водоснабжения д. Бердюгино (существующее положение)

Схема водоснабжения д. Бердюгино (проектные решения)

Схема водоснабжения п. Ленинка (существующее положение)

Схема канализации (проектные решения)

- Общая часть

Мельковское сельское поселение входит в состав Крапивинского  муниципального района Кемеровской области.  В состав сельского поселения входят 3 населенных пункта: п. Перехляй, д. Бердюгино, п. Ленинка.

Территория Мельковского поселения расположена в юго-западной части Крапивинского района в бассейне р. Набочиха и правого притока реки Киевка.

Реки и озера служат источниками обеспечения животноводства водой, в летний период и для орошения.

Водоснабжение населения осуществляется с использованием водозаборных скважин. Глубина залегания грунтовых вод от 3 до 8 метров.

Численность населения на 01.01.2014 г - 1274 чел. Площадь территории в границах сельского поселения – 18 957,34 га, в том числе площадь населенных пунктов 447 га.

Существующие  и  проектные  балансы  территорий  населенных  пунктов Мельковского сельского поселения приведены в таблицах № 1, № 1.1, № 2, № 3

Таблица № 1

Существующий баланс территории п. Перехляй

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах | 276,5 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 88,9 | 32,1 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 74,4 | 26,9 |
|  | 2) детские сады, школы | 2,8 | 1,0 |
|  | 3) общественно-деловая зона | 0,9 | 0,3 |
|  | 4) зоны общего пользования | 10,8 | 3,9 |
| II | Иные зоны: | 187,6 | 67,9 |

Таблица № 1.1

Проектный баланс территории п. Перехляй (до 2032 г.)

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах | 354,3 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 125,0 | 35,3 |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 94,4 | 26,6 |
|  | 2) Детские сады, школы | 2,8 | 0,8 |
|  | 3) Общественно-деловая зона | 3,8 | 1,1 |
|  | 4) Зона общего пользования | 24,0 | 6,8 |
| II | Иные зоны | 229,3 | 64,7 |

Таблица № 2

Существующий и проектный баланс территории д. Бердюгино

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 140,9 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 37,2 | 26,4 |
| II | Иные зоны | 104,8 | 73,6 |

Таблица № 3

Существующий и проектный баланс территории п. Ленинка

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 29,6 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 7,8 | 26,4 |
| II | Иные зоны | 21,8 | 73,6 |

Основные направления развития Мельковского сельского поселения заключаются в увеличении площади жилой застройки за счёт уплотнения существующей селитебной территории и застройки земельных участков, которые вошли в черту населенных пунктов после их расширения за счет земель сельскохозяйственного назначения. Так же планируется размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания в границах уже существующего общественного центра.

Водоснабжение Мельковского сельского поселения осуществляется от водозаборных скважин. Проектом предусматривается 100% охват территории п. Перехляй центральным водоснабжением. В связи с убылью населения в населенных пунктах д. Бердюгино и п. Ленинка расширение сети водоснабжения не планируется.

Центральная система канализования отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба. Проектом предусматривается частичное канализование зданий социальной сферы и жилого фонда п. Перехляй.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

п. Перехляй

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в п. Перехляй осуществляется из трех водозаборных скважин.

Таблица № 4

Сведения по объектам водоснабжения

| № | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность водопроводных сетей, км. | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Школьная | - | 5 | 1 | 22 | нет | 20 | ЭЦВ-6-16-140 | нет |
| 2 | ул. Дружбы | - | 4 | 1 | 22 | нет | 13,98 | ЭЦВ-6-10-110 | нет |
| 3 | ул. Вл. Черданцева | Резервная | 3 | 1 | 22 | нет | - | - | - |

Производственная мощность скважин в год составляет – 96 тыс. м3 или 263 м3/сут., или 11 м3/час.

От скважин проложена водопроводная сеть длиной 33,98км. Около скважин расположены водонапорные башни.

Потребление воды в год населением составляет 34,756 тыс. м3, бюджетными организациями-10,6 тыс. м3, прочие потребители – 2,0 тыс. м3., производственные нужды – 2,0 тыс.м3.

Обслуживание системы водоснабжения на территории п. Перехляй производит ООО «Тепло-энергетические предприятия» в дальнейшем по тексту ООО «ТЭП».

д. Бердюгино

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в д. Бердюгино осуществляется из двух  водозаборных скважин.

Таблица № 5

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность водопроводных сетей, км. | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Береговая | - | 1 | нет | - | нет | 1,63 | ЭЦВ-6-10-80 | нет |
| 2 | пер. Ключевой | - | 2 | 1 | 12 | нет | 1 | ЭЦВ-6-10-80 | нет |

Производственная мощность скважин в год составляет- 25 тыс. м3. От скважин проложена водопроводная сеть длиной 2,63 км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Потребление воды в год составляет 9,1тыс м3.

Обслуживание системы водоснабжения на территории д. Бердюгино производит ООО «ТЭП».

п. Ленинка

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в п. Ленинка осуществляется из одной  водозаборной скважины.

Таблица № 6

Сведения по объектам водоснабжения

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Протяженность водопроводных сетей, км. | Марка и мощность насоса | Наличие (отсутствие) водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Центральная | - | 6 | 1 | 30 | нет | 1.4 | ЭЦВ-6-10-80 | - |

Производственная мощность скважины в год составляет- 12,0 тыс. м3. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 1,4 км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Потребление воды в год составляет 4,5тыс м3.

Обслуживание системы водоснабжения на территории п. Ленинка производит ООО «ТЭП».

    - Охват системами водоснабжения населенных пунктов

Системой водоснабжения в Мельковском сельском поселении охвачен жилой фонд и учреждения культурно-бытового обслуживания.

Жилой фонд на 01.01.2014 г. в п. Перехляй составляет 20,1 тыс.м2, в том числе в п. Перехляй – 16 тыс.м2, в д. Бердюгино – 3,6 тыс.м2, в п. Ленинка – 0,5 тыс.м2.

Жилищно-коммунальный комплекс Мельковского сельского поселения включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилищного фонда Мельковского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Таблица № 7

Качество жилищного фонда Мельковского сельского поселения

| № п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 20,1 | 100 |
| 2 | Канализация | 0,3 | 1,7 |
| 3 | Отопление | - | - |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 6 | Общая площадь, тыс.м2 | 20,1 | 100,0 |

Анализ обеспеченности населения коммунальными услугами  свидетельствует о том, что на территории Мельковского сельского поселения обеспеченность населения коммунальными услугами, ниже, чем в среднем по Крапивинскому району. При этом имеет место крайне высокий износ объектов водоснабжения  и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их модернизацию.

Показатели обеспеченности зданий  культурно-бытового обслуживания холодным водоснабжением приведены в таблице № 8.

Таблица №  8

Учреждения культурно-бытового обслуживания поселения

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 40 | 40 | 43 | 100 | да |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 240 | 115 | 261 | >100 | да |
| 3 | ФАП | пос./смену | 22 | 35 | 24 | 68 | да |
| 4 | Дом культуры | мест | 150 | 300 | 163 | 54 | да |
| 5 | Библиотеки | тыс. томов | 13,7 | 7,5 | 15,0 | >100 | да |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл. пола | 216,0 | 200 | 235 | 108 | нет |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 240 | 300 | 261 | 87 | да |
| 8 | Предприятия общест- венного питания | мест | 25 | 40 | 27 | 68 | да |

Таблица № 9

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе центрального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2010 | 2010-2013 | плановый период до 2034 г. |
| 450 | 0 | 15 | 100 % |

Планируемые показатели обеспеченности холодным водоснабжением объектов перспективной застройки приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Объекты перспективной застройки (до 2032 г.)

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Планируемое водоснабжение | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищное строительство | тыс. кв.м. | 2,7 | да | 29,7 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания | раб. мест | 7 | да | 4,3 |
| 3 | Магазин смешанных товаров | м2торговой площади | 60 | да | 4,1 |
| 4 | КБО | раб. мест | 10 | да | 10 |

2.1.3.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время централизованной системой водоснабжения охвачены все населенные пункты Мельковского сельского поселения.

    - Описание состояния существующих водопроводных сетей, источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На балансе ООО «ТЭП» находится 38,01 км сетей водопровода, из которых 20 км – в удовлетворительном состоянии, 18.01 км. износ составляет более 50%.

Таблица № 11

- Процент износа систем водоснабжения

| - № п/п | - Сети водоснабжения | - Год ввода | - Протяженность, м | - Остаточная стоимость | - % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - п. Перехляй | - 1968 | - 33980 |  |  |
| - 2 | - д. Бердюгино | - 1972 | - 2630 |  |  |
| - 3 | - п. Ленинка | - 1968 | - 1400 |  |  |

В населенных пунктах Мельковского сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения– артезианских скважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артезианские скважины оборудованы погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и    пожарными гидрантами.

- Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 38,01 м. в т.ч.:

- по диаметрам до159мм – 38,01 м.

- по материалам труб:

- асбестоцементная – 0 м.;

- сталь – 20000 м.;

- чугун – 0 м.;

- ПХВ – 18010 м.

На территории Мельковского сельского поселения зарегистрировано 6 скважин, ориентировочная мощность которых 10 м3/сут.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций  и сбоям подачи холодной воды населению и предприятиям.

- Таблица № 12

- Информация по выполненным заменам глубинных насосов

| - Количество артезианских скважин | - Произведена замена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - с 01.01.2009 г. по 01.01.2011г. | - 2012г. | - 2013г. | - на 01.07.2014 г. |
| - 6 | - 2 | - 1 | - 2 | - 1 |

Таблица № 13

Информация по устранению утечек на водопроводных сетях

| Протяженность сетей | Устранение утечек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2009 г. по 01.01.2010г. | 2012 г. | 2013 г. | на 01.07.2014 г. |
| 38,01 км | 5 | 35 | 8 | 21 |

Основные проблемы, возникающие при водоснабжении поселения:

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- на части водозаборных скважин  не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м)  не озеленены.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

- Централизованное горячее водоснабжение на территории Мельковского сельского поселения отсутствует.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Население снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода не соответствует СанПиН в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости .

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально. В целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, имеющих показатели содержания железа и общей жесткости,  предусматривается строительство станций обезжелезивания.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс.чел. -  5л/с, свыше 1 тыс.чел. – 10л/с.

Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

Баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, т.м3/сут | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Перехляй | 44 | 49 | 10 |
| д. Бердюгино | 12 | 15 | нет |
| п. Ленинка | 22 | 9 | нет |
| ВСЕГО по поселению | 78 | 73 | 10 |

- Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении  сельского поселения.

## Раздел 2.2. Направление развития централизованных

## систем водоснабжения

- Программа социального развития Мельковского сельского поселения и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 40 % централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить сельское поселение качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

- Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 45 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

- Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого  сечения из-за коррозионных отложений и,  как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.

- п. Перехляй

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут. на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 15

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Суточный расход воды (м³/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее | 1этажное | 919 | 103,6 | 95,22 |
| на 1-ю очередь до 2024 г. | 1этажное | 850 | 100 | 85,0 |
|  | 1этажн. проект | 60 | 160 | 9,6 |
| на расчётный срок до 2034 г. | 1этажное | 800 | 100 | 80,0 |
|  | 1этажн. проект | 152 | 160 | 24,32 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: клубу  на 280 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия  пожарных кранов-3 часа.

Общий  расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на животноводческий сектор приведен в таблице № 16.

Таблица №  16

Расход воды на животноводческий сектор

| № п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход воды м³/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Коровник | 200 | 100 | 7,11 | 21,0 |
| 2 | Телятник | 237 | 30 | 7,11 | 21,0 |
|  | Итого |  |  | 14,22 | 42,0 |

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя. Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 45,2 м³/сут; на расчётный срок- 40,0 м³/сут. Полив производится из реки Набочиха.

Общий расход воды по генеральному плану п. Перехляй приведен в таблице № 17.

Таблица № 17

Общие расходы воды по генеральному плану п. Перехляй

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | расчетный срок до 2034 г. |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 85,0 | 80,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Бюджетные организации | 28,0 | 28,0 |
| 4 | Производственные и прочие нужды | 11,0 | 11,0 |
| 5 | Поливочные расходы | 45,2 | 40,0 |
| 6 | Расход на животноводческий сектор | 27,11 | 27,11 |
|  | Итого | 304,31 | 294,11 |
|  | Итого с 10% на неучтенные расходы | 334,74 | 323,52 |

На расчетный срок до 2034 г. предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к центральному водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из центрального водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Для гарантированного водоснабжения п. Перехляй проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø110÷63мм;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%  охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям ООО «ТЭП».

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство  парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 50 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап с 2014-2024 г.:

На этот период для обеспечения жителей п. Перехляй водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить новые линии водовода Ø 110÷ 63 мм  протяжённостью 1,5 км.

- Подключить часть существующей и первоочередную  планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети Ø 110÷ 63  мм.

На второй этап с 2024-2034 г.:

На этот период для обеспечения жителей водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Прокладка второй нитки водовода Ø 110-63 мм от новых водонапорных башен;

- Организовать Ι и ΙΙ пояс зон санитарной охраны для действующих и планируемых водонапорных башен согласно СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населённых пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 110 ÷ 63мм общей протяжённостью 2,1 км.

Стоимость строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки приведена в таблице № 18.

Таблица № 18

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | 2 очередь до 2034 г. |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д= 100 - 63 мм | Км | 3,6 | 1,65 | 2,31 |
|  | Итого |  |  |  | 3,96 млн. руб. |

д. Бердюгино

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 19

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 154 | 50 | 7,7 |
| на 1 очередь до 2024 г. | 1этажное | 125 | 100 | 12,5 |
| на расчётный срок до 2034 г. г.срок | 1этажное | 103 | 100 | 10,3 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Суточный расход воды на пожаротушение составит 54 м³/сут. Пожарный расход храниться в баке существующей водонапорной башни.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 7,25 м³/сут.;

на расчётный срок- 7,0 м³/сут.

Общий расход воды в д. Бердюгино приведен в таблице № 20.

Таблица № 20

Общие расходы воды в д. Бердюгино

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м3в сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 12,5 | 10,3 |
| 2 | Прочие расходы | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Пожарные расходы | 54 | 54 |
| 4 | Поливочные расходы | 7,25 | 7,0 |
|  | Итого | 74,25 | 71,8 |
| Итого с 10% на неутонченные расходы |  | 81,68 | 78,98 |

п. Ленинка

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 21

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей, чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 11 | 100 | 1,1 |
| на 1 очередь до 2024 г. | 1этажное | 10 | 100 | 1,0 |
| на расчётный срок до 2034 г. г.срок | 1этажное | - | - | - |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Суточный расход воды на пожаротушение составит 10,0 м³/сут. Пожарный расход храниться в баке существующей водонапорной башни.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиП 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут. на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 1,25 м³/сут.;

на расчётный срок- 0,0 м³/сут.

Общий расход воды в п. Ленинка приведен в таблице № 22.

Таблица № 22

Общие расходы воды в п. Ленинка

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды (м3в сут.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2024 г. | II очередь до 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 1,0 | - |
| 2 | Прочие расходы | 0,5 | - |
| 3 | Пожарные расходы | 10,0 | - |
| 4 | Поливочные расходы | 1,25 | - |
|  | Итого | 12,75 | - |
| Итого с 10% на неуточненные расходы |  | 14,03 | - |

3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 3.1. Основные направления развития

- 3.1.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

- развития централизованной системы водоотведения

- В настоящее время лишь незначительная часть сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки.

- Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и агропромышленного комплекса, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

- Приоритетным направлением в развитии систем водоотведения агропромышленного комплекса является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

- Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена.

- Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%.

- Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию водоснабжения и водоотведения сельских поселений необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Раздел 3.2. Существующее положение и проектные решения по канализованию населенных пунктов

п. Перехляй

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в п. Перехляй отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СанПиН 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблицах №. 23.

Таблица № 23

Суточный расход сточных вод от населения

| Сроки строительства | Характер застройки микрорайона | Число жителей Чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее | 1этажное | 998 | 25 | 23,0 |
| на 1-ю очередь | 1этажное сущ. | 850 | 25 | 21,25 |
|  | 1этажное проектируемое | 60 | 160 | 9,6 |
| на расчётный срок | 1этажное | 800 | 25 | 20,0 |
|  | 1этажное проектируемое | 152 | 160 | 24,32 |

Общий расход сточных вод по генеральному плану п. Перехляй приведен в таблице № 24.

Таблица № 24

Общий расход сточных вод

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 31,0 | 43,0 |
| 2 | Бюджетные организации | 32,0 | 32,0 |
|  | Итого | 63,0 | 75,0 |
|  | Итого с 10% неучтенных стоков | 69,3 | 82,5 |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся  существующая  индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соцкультбыта  в проекте предлагается создание централизованной системы .

Принципиальная схема канализования  представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 50 м³/сут по типовому проекту 902-2-263.

Станция биологической очистки предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений до 15-20 мг/л. Станция биологической очистки рассчитана на прием сточных вод от общественных зданий и учреждений, жилых домов и групп зданий с расходом сточных вод до 12 м3сут.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно- вспомогательное здание, в котором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установка.  Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Набочиха.

Подсушивание осадка предусматривается на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

- Концентрация  загрязнений  в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТ 18599-2001.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Таблица № 25

Проектные параметры очистки очистных сооружений

| Наименование показателей | Единица измерения | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | до 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | до 180 | до 15,0 | 93,8-90,6% |

Сведения по планируемому составу сточных вод, прошедших станцию очистки, приведены в таблице № 26.

Таблица № 26

Сведения по планируемому составу сточных вод

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т | Т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1,033 |  |
| Сухой остаток | 27,145 |  |
| Железо | 0,00021 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |
| БПКп | 0,679 | 0,1935 |

Расчетная стоимость строительства сетей и сооружений канализации приведена в таблице № 27.

Таблица № 27

Стоимость строительства сетей и сооружений канализации

на расчетный срок до 2034 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство КУ50 по типовому проекту 902-2-263 | шт. | 1 | 1,53 | 1,53 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | км. | 1,0 | 2,08 | 2,08 |
|  | Итого |  |  |  | 3,61 |

д. Бердюгино

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в д. Бердюгино отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгребные ямы. Очистка выгребных ям учреждений соцкультбыта проводится ООО «ТЭП» по заключенным договорам.

Проектные решения

В перспективе не предусматривается создание центральной системы канализования, так как объекты общественно-делового назначения имеют      рассредоточенное, локальное местоположение, основанное на сложившейся планировочной структуре. Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгребные ямы.

п. Ленинка

В настоящее время централизованная система канализования в п. Ленинка отсутствует. В существующей жилой застройке используются надворные туалеты.

4.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице № 28.

Таблица №  28

Стоимость строительства по видам затрат

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инженерное оборудование п. Перехляй: | 154,77 | 47,4 |
|  | -водоснабжение | 9,0 | 5,8 |
|  | -канализация | 3,61 | 2,33 |
| 2 | Инженерное оборудование д. Бердюгино | 9,7 |  |
|  | -водоснабжение | 1,3 | 13,4 |
|  | - канализация | 0 | 0 |
| 3 | Инженерное оборудование п. Ленинка | 1,5 |  |
|  | -водоснабжение | 0,1 | 6,7 |
|  | - канализация | 0 | 0 |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года. Индекс пересчета сметной стоимости в текущих ценах к уровню цен 2010 г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблицах № 29.

Таблица № 29

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь до 2024 г. | Вторая очередь до 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Перехляй |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | м3/сут. | 263,0 | 334,74 | 323,52 |
|  | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 103,6 | 100,0 | 100,0 |
|  | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 1,5 | 2,1 |
| 1.2 | д. Бердюгино |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | м3/сут. | 94,0 | 81,68 | 78,98 |
|  | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 50 | 100 | 100 |
|  | Протяженность проектируемых магистральных сетей | км | - | 0,3 | 0,2 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Перехляй |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе | м3/сут. | 23,0 | 69,3 | 82,5 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 2,1 | 2,1 |
| 2.2 | п. Ленинка |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего: | м3/сут. | - | - | - |
| 2.3 | д. Бердюгино | м3/сут. | - | - | - |