Проект № 6907

Инв. № 399

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Генеральный план

д. Максимово Борисовского сельского поселения Крапивинского муниципального района

Кемеровской области

Том I

Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Максимово

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов								        3

2. Список основных исполнителей							        4

3. Пояснительная записка									        5

Часть I.  Общие данные									        6

1.  Основание для разработки проекта						        6

Часть II. Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Максимово						        6

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования				        6

Глава  2. Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения			         7

2.1  Современное состояние застройки						         7

2.1.1  Планировочная организация территории					         7

2.1.2  Баланс территории								         8

2.1.3  Население									         9

2.1.4  Жилой фонд									         9

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания				         10

3.1  Экономическая база развития д. Максимово				         10

3.1.1  Экономическая база развития						         10

3.1.2  Расчет численности населения						         11

4.1  Проектное решение по планировочной структуре				         12

4.1.1 Планировочное решение структуры д. Максимово			         12

4.1.2  Жилищное строительство							         14	4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 				         14

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории		         15

4.1.5  Система озеленения								         15	4.1.6  Проектный баланс территории					         15	4.1.7  I-я очередь строительства							         16

5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			         17

5.1.1  Внешний транспорт								         17

5.1.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			         19

6.1  Инженерное оборудование территории				         22

6.1.1  Инженерная подготовка территории					         22

6.1.2  Водоснабжение								         27

6.1.3  Канализация									         28

6.1.4  Теплоснабжение								         28

6.1.5  Газоснабжение								         29

6.1.6  Электроснабжение								         30

6.1.7  Системы связи								         31

6.1.8  Санитарная очистка								         31

7.1  Технико - экономические показатели						         34

8.1 Приложения									         37

8.1.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район» Кемеровской области»		         38

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д.Максимово					инв. № 399

Том II,  Обосновывающая часть	Пояснительная записка	инв. № 400

Том III, Чертежи (копии)						инв. № 401

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям		инв. № 402

| № п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Борисовского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровс-кой области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 115/1 |
| 2 | План современного использования территории д. Максимово Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 115/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории д. Максимово Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 115/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование д.Максимово (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 115/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта д. Максимово Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 115/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории д. Максимово. Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 115/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации д. Максимово Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 115/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи д. Максимово Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 115/8 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Филиппова О.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Инженер II кат. Архитектор | Сивкова Л.Ф. Гудова В.В. Тропина Е.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бакарев А.В. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП по ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Рук. группы- инженер | Куксова Н.В. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Часть 1. Общие данные

1.  Основание для разработки проекта

Генеральный план д. Максимово Борисовского сельского поселения Крапивинско-го муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора №6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Главой Крапивинского муниципального района.

Необходимость разработки проекта «Генеральный план д. Максимово Борисов-ского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству д. Максимово, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:25000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

2. «Правила землепользования и застройки Борисовского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

3. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

Часть II.  Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д.Максимово

Глава 1.  Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по территориальному планированию направлена на определение в документах территориального планирования назначения территорий д.Максимово исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основные задачи проекта:

1. Выявление проблем градостроительного развития территории д. Максимово и внесение изменений в генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

2. Разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями действующих норм и законодательства, перечень мероприятий реализации генерального плана.

3. Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

В его основу решения задач проекта положены следующие принципы:

1. Развитие планировочной структуры в основном в пределах существующих границ населённого пункта;

2. Проведение зонирования на территории населённого пункта с выделением основных функциональных зон: общественно-деловой, жилой, промышленно-складской, рекреационной зоны, а также функциональное зонирование в каждой зоне;

3. Планировочная структура каждой зоны решается с учетом природных и градостроительных условий, территориальных резервов зоны, размещения расчетных объёмов всех видов строительства;

4. Организация транспортной сети населённого пункта, обеспечивающей удобные и кратчайшие взаимосвязи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой;

5. Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания на уровне муниципального образования с учетом развития общепоселкового центра. Развитие в планировочной структуре населённого пункта общепоселкового центра, определение его состава и направления развития с учетом возможности создания на стадиях детальной проработки выразительного и индивидуального по своим архитектурным качествам ансамбля общепоселкового центра;

6. Создание системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с объектами обслуживания и основными пешеходными направлениями, с зонами отдыха;

7. Разработка систем инженерного обеспечения застройки населённого пункта, обеспечивающих развитие всех зон до расчетных параметров.

Глава 2.  Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения

2.1.  Современное состояние застройки

2.1.1  Планировочная организация территории

Деревня Максимово расположена в южной части Крапивинского муниципального района в непосредственной близости от села Борисово Борисовского сельского поселения, в 32 км от районного центра п.г.т. Крапивинского и около 50 км от ближайшей железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий.

В 1 км к югу от д. Максимово проходит автомобильная трасса местного значения, связывающая её с городом Ленинск-Кузнецкий.

Деревня Максимово находится северо-западнее с. Борисово на расстоянии менее

1 км и, соответственно, жители имеют доступ к  использованию объектов инфраструк-туры более крупного населённого пункта. В средней школе села Борисово обучаются школьники деревни Масимово.

Архитектурно-планировочную структуру населённого пункта определили очертания реки Южная Уньга, на берегах которой расположена деревня, большая часть её находится на левом берегу.

Главная улица населённого пункта – ул. Центральная является главной композиционной осью, повторяющей очертания водной артерии, на которую нанизана практически вся селитебная территория. Улица Заречная, повторяющая направление ул. Центральная, лишь дополняет общую композицию. Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Центр населённого пункта находится в процессе формирования, представлен следующими зданиями: Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазин смешанных товаров.

Территория существующего кладбища находится на оптимальном расстоянии от селитебной территории.

Скотомогильник размещён южнее села и отделен санитарно-защитной зоной в 1 км.

Полигон твёрдых бытовых отходов находится южнее д. Максимово, также на достаточном в санитарном отношении расстоянии (санитарно-защитная зона 1000 м).

2.1.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству на 01.01.2008г. площадь д.Максимово составляет  70,5 га.

Распределение земель д.Максимово по видам использования приведены в таблице   № 3.2-1.

Таблица № 2.1..2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах деревни: | 70,5 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 28,0 | 39,7 |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 24,4 | 34,6 |
|  | 2) детские сады, школы | - | - |
|  | 3) общественно-деловая зона | 0,4 | 0,6 |
|  | 4) улицы, дороги, проезды (укрепленной про-езжей части) | 3,2 | 4,5 |
| II | Иные зоны: | 42,5 | 60,2 |
|  | 2) водные территории | 1,7 | 2,4 |
|  | 3) естественное озеленение | 40,8 | 57,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -леса | 0,1 | 0,1 |
|  | -луга | 36,8 | 52,3 |
|  | -кустарники | 2,4 | 3,4 |
|  | -заболоченные территории | 1,5 | 2,1 |

Примечание: за чертой деревни кладбище 0,7га

2.1.3  Население

На 01.01.2008г. численность населения деревни Максимово составила 115 человек, это 6,6% от всего населения Борисовского сельского поселения.

Процессы естественного движения населения в деревне Максимово остаются, к сожалению, до сих пор неблагоприятными. Продолжается процесс убыли населения.

Важным фактором демографической ситуации в деревне является миграция населения. За последние годы число выезжающих в другие населенные пункты на постоянное местожительства больше, чем приезжающих.

В д.Максимово продолжается общий процесс убыли населения. Динамика среднегодового прироста (убыли) приведена в таблице № 3.3-2. Как видно из таблицы среднегодовой темп  убыли населения (за период 2003–2008 г.г.) составил -3,8%.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В д. Максимово растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения(14,1%-2003г. и 15,1%-2008г.)

Негативным фактором является уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста с 24,4% до 22,1%. Группа трудоспособного возраста увеличилась с 61,6% до 62,8% в связи с переходом из группы моложе трудоспособного возраста.

Среднегодовой темп убыли населения в д. Максимово (за период 2003–2008 г.г.) составил - 3,8%, по Борисовскому поселению +1,03%.

Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 2.1.3-1.

Таблица № 2.1.3-1

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 30 | 24,4 | 27 | 22,6 | 25 | 22,1 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 76 | 61,6 | 75 | 62,6 | 72 | 62,8 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 18 | 14,0 | 18 | 14,8 | 18 | 15,1 |
|  | Итого: | 124 | 100 | 120 | 100 | 115 | 100 |

2.1.4 Жилой фонд

Существующий жилой фонд по Борисовскому сельскому поселению составляет 31,6 тыс.м2 общей площади, в том числе в д.Максимово - 2,3 тыс.м2 общей площади.

Жилой фонд д.Максимово по принадлежности распределился следующим образом: муниципальный жилищный составляет 0,5тыс.м2 общей площади, в частной собствен-ности находится 2,0 тыс.м2. Обеспеченность населения  жилым фондом составляет 20,8м2 на 1человека.

Характеристика жилищного фонда по благоустройству приведена в целом для Борисовского сельского поселения. Качество жилищного фонда характеризуется следующими показателями:

Таблица №2.1.4-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 8,2 | 25,9 |
| 2 | Канализация | 1,5 | 4,9 |
| 3 | Центральное отопление | 1,5 | 4,9 |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Ванны | 1,5 | 4,9 |
| 6 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 7 | Общая площадь, тыс.м2 | 31,6 | 100,0 |

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной приведена в таблице № 2.1.5-1.

Таблица № 2.1.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ФАП | пос./смену | 10 | 35 | 87 | <100 |
| 2 | Сельский клуб | мест | 60 | 300 | 520 | <100 |
| 3 | Библиотека | тыс.том. | 4,4 | 7,5 | 38 | <100 |
| 4 | Магазин смешанных- товаров | м2 торг. площади | 27 | 300 | 235 | <100 |

3.1.  Экономическая база развития д.Максимово

3.1.1 Экономическая база развития

Основной отраслью экономики Борисовского сельского поселения является сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции на территории сельского поселения занимается ООО «Сибагрохолдинг», ООО «Вектор», ИП Калашников.

Данные предприятия занимаются растениеводством. Отрасль растениеводства производит товарное зерно, рапс на семена, зернофураж, грубые и сочные корма для животных. Доля растениеводства в общем объеме составляет 66%. В настоящее время посевная площадь составляет 8641 га, из них 53% (4601 га) занимает пшеница, 8,1% (700га)-рапс, 28,6% (2470га)- ячмень и овес.

Выпуск сельскохозяйственной продукции в последние годы уменьшается, это обусловлено сокращением посевных площадей и снижением урожайности зерновых.

Население использует кредиты для развития ЛПХ, для приобретения КРС, реконструкции животноводческих помещений, приобретения сельскохозяйственной техники и кормов. Ежегодно происходит увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

Сельскохозяйственные, производственные предприятия в .д.Максимово отсутствуют.

3.1.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения деревни Максимово за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс.чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс.чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по д. Максимово. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №-3.3-2 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -3,8%.

Но = 115 (1+ -3,8)20

100

При сохранении ежегодной убыли на этом уровне, население к расчетному сроку может составить 55 чел., на первую очередь – 80 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Борисовскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 3.3-3 (данные статистики) имеет положительную динамику. Ежегодный прирост  населения составляет +1,03%. При сохранении ежегодного прироста на уровне +1,03%, население к расчетному сроку может составить 140 чел., на первую очередь – 125 чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития Борисовского поселения дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и личных подсобных хозяйств.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно не такое резкое уменьшение численности населения какое получено по варианту № 1. Согласно намеченных мероприятий в разработанной комплексной программе социально-экономического развития Борисовского поселения по варианту № 3 может быть принята численность населения д.Максимово на расчетный срок 100чел., на первую очередь – 110чел.

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 110 человек, на расчетный срок – 100 человек.

Для определения потребности деревни в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

4.1  Проектное решение по планировочной структуре

4.1.1  Планировочное решение

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры деревни Максимово основано на изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Борисовского сельского поселения.

Проектная планировочная структура д. Максимово решалась с учетом:

- существующей планировочной структуры;

- природных условий территории;

- размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового  строительства для расчетного населения в 100 человек;

- создания единого общественного центра;

- максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений;

- классификации улиц и дорог по назначению и видам движения в структуре населённого пункта.

В планировочной структуре деревни учитывается рельеф территории, геолого-гидрологические условия и наличие зеленых массивов.

Проектом сохраняется и получает дальнейшее развитие существующая планировочная структура населённого пункта.

Генеральный план деревни Максимово включает:

- проработку функционального зонирования территории населенного пункта;

- выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

- основные направления развития транспортной и инженерной систем;

- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет), и в дальнейшем – на перспективу;

- предложение по установлению новой черты населенного пункта.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

В планировочной структуре населённого пункта выделены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортивных сооружений, зона специального назначения.

Селитебная территория населённого пункта к расчётному сроку включает в себя жилую зону, зону общественного центра.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков по улицам: Центральная и Школьная. Жилые кварталы перспективного строительства предполагается  разместить на севере и юге населённого пункта.

Небольшая парковая зона находится в центре населённого пункта и является повседневно доступной для отдыха жителей деревни.

Спортивная зона расположена по ул. Центральная с видом на реку Южная Уньга.

Резервная производственная территория запроектирована на юге деревни Максимово и имеет санитарно-защитную зону 50 м.

Проектируемая черта включает новые территории под перспективное строительство на севере и юге населенного пункта, на юге увеличение земель значительно, так как помимо перспективной жилой застройки в черту вошла перспективная производственная зона, а также территория кладбища. При корректировке черты населенного пункта учитывались также запроектированные красные линии, что потребовало её уточнения. Таким образом, общая площадь населённого пункта в новых границах составит 118,7 га.

Водозаборная скважина отделена от жилой застройки и территории культурно-бытового назначения санитарно-защитной зоной с зелёными насаждениями защитного назначения.

Резервная территория кладбища находится западнее существующей, что позволяет убрать кладбище из водоохраной зоны реки Южная Уньга.

Скотомогильник и полигон твёрдых бытовых отходов размещены на значительном удалении от населённого пункта, с учётом санитарно-защитных разрывов.

4.1.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади –30м2 объем жилищного фонда в д.Максимово составит на расчетный срок 3,0 тыс.м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 0,5 тыс.м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 2,5 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 22,0м2 на человека, ввод нового жилищного строительства составит 0,2 тыс.м2 общей площади.

4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*.

- Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания,

- запроектированных на первую очередь и расчетный срок

- Таблица № 4.1.3-1

| № на генпла-не | Наименование учреждения | Единица измерения | Емкость в единицах измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запроектир.объекты на расчетный срок | В том числе: на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 26 | Спортивная площадка | га | 0,9 | 10,1 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 29 | Магазин розничной торговли | м2 торг.пл | 23 | 23 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 33 | Бытовое предприятие | раб.мест | 4 | 4 |
| 35 | Пождепо | объект/маш | в с. Борисово |  |

Примечание: пождепо запроектировано в с.Борисово.

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории

На территории деревни Максимово производственные и коммунально-складские территории отсутствуют. В проектном решении предусмотрено выделение резервной территории для возможного размещения производственных предприятий.

4.1.5  Система озеленения

Система озеленение села проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

Насаждения общего пользования – сквер в центральной части села от ул.Центральной до участка библиотеки.

Насаждения ограниченного пользования в палисадниках индивидуальных усадеб, на участках лечебных учреждений (ФАП).

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и производственной зонами, между отдельными участками производственной зоны, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие.

Проектируемая структура и объёмы озеленения д. Максимово на расчётный срок приведены в таблице № 4.4.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 4.1.5-1

| № п/п | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расче-ту, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 2 | Скверы | 12,0 | 0,12 | 0,3 | 30 |
|  | Итого: |  |  | 0,3 |  |
|  | II. Спортплощадка | - |  | 0,9 |  |
|  | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 0,5 |  |
|  | Всего на землях деревни |  |  | 1,7 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 2010 г. составит 30,0 млн. руб.

4.1.6  Проектный баланс территории д. Максимово

Проектом охвачена территория в 118,7 га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 4.1.6-1.

Таблица № 4.1.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах деревни: | 118,7 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 64,4 | 54,2 |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 27,7 | 23,3 |
|  | 2) общественно-деловая зона | 0,9 | 0,6 |
|  | 3) зона общего пользования, | 20,6 | 17,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 0,3 | 0,2 |
|  | -улицы, дороги, проезды | 20,3 | 17,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4) резервная территория под усадебную застройку на перспективу | 15,2 | 12,9 |
| II | Иные зоны: | 54,3 | 54,2 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 4,1 | 3,4 |
|  | 2) водные территории | 2,2 | 1,8 |
|  | 3) санитарно-защитное озеленение | 0,5 | 0,4 |
|  | 4) естественное озеленение | 46,4 | 47,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -леса | 2,2 | 1,8 |
|  | -луга | 31,0 | 34,5 |
|  | -кустарники | 11,7 | 9,8 |
|  | -заболоченные территории | 1,5 | 1,4 |
|  | 5) кладбище | 1,1 | 1,0 |

4.1.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 0,1м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе: обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 22 м2/чел., жилой фонд составит 2,4 тыс.м2 общей площади, население – 110 человек.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. принята в размере 32,0 тыс.руб. К 2018 году должно быть построено 100,0 м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 3200 тыс.руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 4.1.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 4.1.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивная площадка | га | 10,1 | 7,9 | 693,0 |
| 2 | Магазины смешанных товаров | м2торг.пл. | 23 | 11,5 | 1008,9 |
| 3 | Комбинат бытового обслужи-вания | раб.мест | 2 | 28,0 | 2456,4 |
|  | Итого: |  |  | 47,4 | 4158,3 |

- 5.1  Внешний и поселковый транспорт,

- сеть улиц и дорог

5.1.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное  функционирование  Борисовского сельского поселения в составе Крапивинского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного,  автомобильного, авиационного, речного транспорта.

А. Железнодорожный транспорт

Д.Максимово Крапивинского муниципального района Кемеровской области расположена примерно в 88 км от ближайшей железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий, являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом програмном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо и пасажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

В 1 км к югу от д.Максимово (через п. Борисово) проходит автомобильная трасса местного значения, связывающая п. Борисово и д.Максимово с городом Ленинск-Кузнецкий.

Надо отметить, что д.Максимово (через с.Борисово) расположена в 10,0 км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения.

Реконструируемая автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральных, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Через с.Борисово д.Максимово в северо-восточном направлении связана с районным центром п.г.т.Крапивинский (30,0км) также а/дорогой местного значения с выходом на территориальную трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорск.

Данная трасса - Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до п.Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

Данным проектом в рамках совершенствования внутрирайонной автодорожной сети предлагается укрепить дорогу от д. Максимово до Бердюгино и далее в п.Перехляй.

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо и пассажироперевозок д.Максимово имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители д. Максимово используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г.Кемерово и аэропорт II класса г.Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г.Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т.ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области». 2011г.)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

5.1.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть д. Максимово сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Основной планировочной осью планировочной структуры д.Максимово является главная поселковая улица  Центральная.

Коммуникационный каркас улично-дорожной сети, как основа планировочной организации посёлка, определяется гидрографической сетью: руслом реки Южная Уньга, протекающей с юго-востока на северо-запад.

Главную ул.Центральную дополняет сеть второстепенных усадебных улиц и проездов, образующих жилые кварталы разной величины.

В настоящее время проезжие части ул. Магистральная и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети спланированы и укреплены, но частично и мало благоустроены.

Отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары. автостоянки.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки.

Интенсивность движения по внутри поселковым улицам невелика, менее 50 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В д. Максимово отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть (в час «пик»). Эту функцию только отчасти выполняют автобусы межпоселкового сообщения.

Площадь селитебной зоны территории д.Максимово – 49,7га (0,50км2) при общей площади в существующей границе – 70,5га (0,71км2).

Всего по селитебной зоне длина существующей улично-дорожной сети: 4300 п м.

Площадь существующей улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны – 8,58 га (0,09км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны д.Максимов составит:

8,58га /49,7га =0,17 (17%), показатель, характеризующий посёлок сельского типа, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах селитебной зоны:

8,6 км/км2 (4,3км : 0,50км2) – несколько выше нормативной.

Надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих  улиц и проездов (влияющих на показатель плотности) - без покрытия и в проектном решении требуют упорядочивания.

Основные пешеходные потоки сосредоточены по ул. Центральная, Школьная, Заречная.

Проектное решение.

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры населённого пункта

-улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда (с учётом использования инфраструктуры с. Борисово) и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки.

-формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети д. Максимово.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры населённого пункта на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и проездами  в жилой застройке, и поселковыми дорогами, в основном, по свободной схеме с отдельными элементами лучевой схемы с соответствующими поквартальными участками жилой зоны.

Главная планировочная ось и главная улица определяется по ул. Центральная с выходом на внешнюю дорогу местного значения в с.Борисово.

Вновь проектируемый участок основной улицы на перспективу служит для связи жилых кварталов с центром д.Максимово, имеет выходы на главную поселковую улицу и внешнюю автодорожную сеть.

Сеть второстепенных улиц обслуживает жилые кварталы, опирается на основную и главную улицы. Часть улиц (в том числе перспективных, за расчётным сроком), мало загруженных транспортом и пешеходами, остаются второстепенными или внутриквартальными проездами.

С южной стороны запроектирован участок обходной транспортной связи, поселковая дорога, для обслуживания территории резервной коммунальной зоны, с выходом на внешнюю дорожную сеть.

Пешеходные парковые связи предусмотрены повсеместно в парковой зоне отдыха, на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границах проектирования жилой зоны территории д.Максимово -54,4га

(0,54км2) при общей площади в проектной границе – 122,1га (1,22км2.).

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети: 5000 п.м (включая существующую реконструируемую сеть).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой (селитебной) зоны: 8,52га (0,085км2)

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны д.Максимово составит:

8,52га /54,4га = 0,156 (16%), показатель менее  исходного, (в рамках нормативно-допустимого), т.к. наряду с уплотнением кварталов жилой застройки жилой зоны населенного пункта, показатели улично-дорожной сети качественно изменились в положительную сторону в связи с упорядочиванием ширины в красных линиях и уменьшением неклассифицированных неблагоустроенных проездов.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): (5,0км/0,54км2) 9,0 км/км2 - несколько выше рекомендуемой нормативной, но допустимый для сельского населённого пункта.

По сравнению с существующим положением не на много увеличивается проектная протяжённость основной, второстепенных улиц.

Проектом предусмотрено в связи с небольшим увеличением расчётного числа населения к расчётному сроку и, соответственно, небольшим прогнозируемым увеличением жилого фонда значительное развитие каркаса улично-дорожной сети только на перспективу.

Пересечения и примыкания проезжих частей проектируются с устройством островков безопасности регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5 м в зависимости от категории улицы.

Внешнепоселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы, радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м.

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий д.Максимово территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 на одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при объектах общественно-делового назначения, при учреждениях и объектах зоны центра.

Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений. Возможно уже к расчётному сроку осваивать площадку перспективной южной коммунальной зоны.

Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещается в с. Борисово, а, возможно, и в южной перспективной коммунальной зоне д. Максимово.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Ширина улиц в красных линиях отражена на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».

Площадь в границе проектирования жилой зоны на 1-ю очередь аналогична площади на расчётный срок строительства территории д. Максимово и составляет 54,4га.

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь строительства, следующая:

-длина реконструируемой и проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь жилой зоны -5,0км с площадью в красных линиях 8,50га, что составит около 15.6% от всей территории (54,4га), параметры в пределах нормативных показателей.

-плотность сети на 1 - ю очередь составит 9.0км/км2 (5,0км : 0,55км2).

По всем улицам предусматривается благоустройство, ремонт, строительство тротуаров.

Увеличивать интенсивность автобусного сообщения с близлежащими населёнными пунктами необходимо уже к 1-й очереди строительства.

Интервалы межпоселкового сообщения могут меняться в течение дня. Радиусы пешеходной доступности до 700м (для сельских населённых пунктов).

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории частной усадебной застройки, ведомственный транспорт - на территориях учреждений.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в с. Борисово

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство (около 40% от существующих улиц и дорог), в параметрах: проезжие части 6-7м, тротуары 2 х (1,0-1,5м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается – 6 млн.руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в красных линиях по аналогам проектирования 1500руб. (или 300руб - стоимость 1м2 в ценах 2001г.), и с учётом коэффициента 4,82 - индекса цен к ТЕР-2001 в редакции 2010г. - (85158м2 х 300руб х 4,82 х 0,25=30млн.руб), где 0,25 - понижающий коэффициент перехода к условиям ценообразования в условиях ремонта, реконструкции и строительства в сельских населённых пунктах), а также и 20% - на ремонт и реконструкцию от площади существующих улиц и дорог.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

6.1  Инженерное оборудование территории

6.1.1  Инженерная подготовка территории

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная ланировка.

- Водостоки. Защита от подтопления.

- Защита от затопления. Берегоукрепление.

- Очистка поверхностного стока.

- Охрана окружающей среды.

1.  Вертикальная  планировка.

На территории села отсутствует организованный отвод поверхностного стока. В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. Участки дорог, где уклоны местности менее 0,004, решаются с пилообразным продольным профилем.

В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 – 0,5м.

2. Водостоки. Защита от подтопления.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока д. Максимово.

Территория посёлка разбита на 2 бассейна стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами и полотном железной дороги устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Сброс ливневого стока в водоём производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчёту. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоёма. Расчёт рассеивающих выпусков должен быть проведён на рабочих стадиях проектирования.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, следует предусматривать:

-локализацию на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции;

-устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы;

-запрет вывозки загрязнённого снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

При образовании затора на р. Южная Уньга возможно подтопление части территории села. Проектом предусматривается устройство дренажной сети. Сброс дренажных вод производится в ливневую канализацию.

3. Защита от затопления. Берегоукрепление.

Прибрежная часть поселка находится в зоне затопления р. Южная Уньга при паводках 10% повторяемости. Центральная часть района находится на незатопляемых отметках.

Для защиты территории от затопления проектом предусматривается строительство дамбы. В соответствии со СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» верх дамбы поднимается до незатопляемых отметок с учётом ветрового нагона волны, наката ветровых волн и запаса 0.5м. Дамбу следует отсыпать из глинистых, слабофильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,1м/сут. Ширина дамбы по верху – 4.0м  (на некоторых участках по верху дамбы может проходить проектируемый проезд, в этом случае ширина дамбы по верху определяется шириной проезда с учётом обочин, но не менее 6.0м.). Заложение низового откоса - 1:2, для крепления откоса следует применять посев трав по растительному слою толщиной 0,2-0,3 м, отсыпку щебня или гравия слоем толщиной 0,2 м и другие виды облегченных покрытий. Со стороны низового откоса устраивается придамбовый дренаж. Верховой откос - 1:3. Для защиты верхового откоса, как правило, следует применять каменную наброску. Средняя высота дамбы 2.0м.

Для осушения заболоченных участков проектом предусматривается устройство осушительных канав и попутных дренажей для сетей ливневой канализации. Попутный дренаж выполняется на участках с повышенным уровнем грунтовых вод и представляет собой перфорированные полиэтиленовые трубы диаметром 160мм в геоткани и обсыпке из дренирующего грунта. Трубы укладываются вдоль проектируемых сетей ливневой канализации.

4. Очистка  поверхностного стока.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

5. Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории д.Максимово поступает в бассейн стока                 р.Южная Уньга.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории.

Таблица № 6.1.1-1

| №№ п/п | Наименование. | Единица измерения. | Расчётный срок. |  |  | В том числе на I очередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. | пм | 790.0 | 100 | 79.0 | 790.0 | 100 | 79.0 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | пм | 2х4130.0 | 35 | 289.1 | 2х2085.0 | 35 | 145.95 |
| 3. | Устройство дренажа. | пм | 400.0 | 84.4 | 33.76 | 400.0 | 84.4 | 33.76 |
| 4. | Строительство очистных сооружений. | площадок | 2 | см. табл. № 3 | 204.55 | 2 | см. табл. № 3 | 204.55 |
| 5. | Строительство противопаводковых дамб. | пм | 2813.0 | 250 | 703.25 | 2813.0 | 250 | 703.25 |
|  | Итого: |  |  |  | 1310.0 |  |  | 1310.0 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 1984г. Коэффициент перевода в цены 2010г. составляет 76.80.

6.1.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в д. Максимово осуществляется из одной  водозаборной скважины.

Производственная мощность скважины в год составляет-32 тыс м3 или 88,0 м3/сут или 4 м3/час. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ6-6,5-85.

От скважины проложена водопроводная сеть длиной 2км. Около скважины расположена водонапорная башня.

По данным ООО «ДомоТехник» потребление воды населением в год составляет 4,2тыс м3, бюджетными организациями-0,3 тыс м3.

Проектные решения

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-  100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Общие расходы воды по генплану д. Максимово

Таблица № 6.1.2-1

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 11,0 | 10,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 54 | 54 |
| 3 | Поливочные расходы | 5,5 | 5,0 |

Итого                                                                      70,5              69

Итого из сельского водозабора с 10% на неучтенные нужды 78,0              76,0

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующая скважина. Производительность скважины составляет 88 м³/сут, что вполне достаточно для развития села на 1ю очередь и расчётный срок.

Качество подземной  воды в водозаборной скважине на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки  будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть деревни.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохраненим существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из реки Южн.Уньга и озёр.

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу на 1ю очередь строительства в ценах 2010г. составит 6,25 млн. руб.

6.1.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в деревне  Максимово  отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и составляют 25л/сут на человека. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице № 6.1.3-1.

Суточный расход сточных вод от населения

Таблица № 6.1.3-1

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 115 | 25 | 2,875 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 110 | 25 | 2,75 |
| на расчётный срок | 1этажное | 100 | 25 | 2,5 |

Проектируемая схема канализации

В проекте не предусматривается создание централизованной системы канализования. Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба.

6.1.4  Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение деревни Максимово Борисовского поселения решается от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. Существующий расход тепла по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 0,08 МВт (0,069 Гкал/час).

Проектное решение

I очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства 0,10 МВт (0,860 Гкал/час).

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда  входят в среднюю стоимость строительства 1 м2  общей площади.

Расчетный срок строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства составит 0,230 МВт (0,197 Гкал/час).

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных источников тепла.

6.1.5  Газоснабжение

Существующее положение

Существующий жилой фонд деревни Максимово  газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители (одно- и двухэтажные здания с численностью квартир не более 8-ми) получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 15% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 2,0 тыс. м3.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 25% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 2,5 тыс. м3.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

6.1.6  Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение д. Максимово осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является расположенная в деревнее Борисово ПС 35 кВ «Борисовская».

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидеру 10-7-БП через трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ - ТП-011.

Линия 10 кВ выполнена проводами А35, АС70. Протяжённость линии - 23,2 км.

Годовое потребление электроэнергии по деревне – 370 тыс. кВт.час.

При существующей численности населения 115 чел. удельная норма потребления на одного жителя составила 3200 кВт.час или 950 Вт.

Проектное решение.

Общая электрическая нагрузка потребителей посёлка составит на I очередь строительства 135,9кВт, на расчётный срок - 128,1 кВт.

Полученный прирост нагрузок: 6,7 кВт (среднегодовой прирост – 0,9 %) -  на I очередь строительства, и 19,3 кВт (1,0 %) – на расчётный срок, в целом по деревне, обусловлен естественным ростом электропотребления.

Электроснабжение д Максимово, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Борисовская», после замены трансформаторов 2500 кВА на трансформаторы 6300 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок потребителей подключённых к подстанции. Затраты по замене трансформаторов учтены Генеральным планом с. Борисово.

Распределение электроэнергии по деревне предусматривается через существующую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ № ТП-011 за счёт увеличения её загрузки.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

6.1.7  Система связи

Существующее положение

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Борисовского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время телефонизация деревни Максимово осуществляется  от АТС («МС-240») санатория «Борисовский» села Борисово емкостью 100 номеров.

Определенное развитие на территории деревни получает мобильная связь.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети деревни Максимово выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет – 41 номер, для расчетного срока – 37 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систеиу коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и строительство проектируемой кабельной канализации до проектируемых объектов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс.

Протяженность проектных трасс  на расчетный срок – 5.4 км, включая 1 очередь.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2011 года и составляет 2.7 млн. руб. на расчетный срок, включая 1 очередь.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

6.1.8  Санитарная очистка

В настоящий момент очистка на большей части территории Борисовского сельского поселения заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалки ТБО площадью 1,0 га, расположенную в 200 м с правой стороны автодороги с.Борисово - г.Ленинск-Кузнецкий вблизи дороги в д.Максимово.

Свалка ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 6.1.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,57 | 0,66 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 3,8 | 4,4 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,1 | 0,1 |

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки-полигона ТБО  определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 1,0 га (с учетом участка для производственных отходов и существующих свалок).

Санитарно - защитная зона свалки-полигона ТБО – 500 м.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на проектируемых скотомогильниках.

Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на чертеже градостроительного зонирования Борисовского сельского поселения как зона СН-1.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта :для д.Максимово, который рассчитан в Генеральном плане с. Борисово Всего для двух населенных пунктов потребуется на расчетный срок 3 машины.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям для с.Борисово и д.Максимово совместно и приведен также в Генеральном плане с. Борисово.

- 7.1.  Технико-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице  № 7.1-1.

Таблица № 7.1-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 3,2 | 12,3 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 4,16 | 16,0 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 10,26 | 39,6 |
|  | -водоснабжение | 6,25 | 24,1 |
|  | -канализация | - | - |
|  | -теплоснабжение | - | - |
|  | -электроснабжение | - | - |
|  | -устройство связи | 2,7 | 10,4 |
|  | -инженерная подготовка территории | 1,31 | 5.1 |
|  | -санитарная очистка | - |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 6,0 | 23,2 |
| 5 | Озеленение | 2,3 | 8,9 |
|  | Итого: | 25,92 | 100,0 |

Стоимость посчитана в ценах 2010г., на все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта

Таблица № 7.1-2

| № | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах села | га | 70,5 |  | 118,7 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилой зоны | “ | 28,0 |  | 64,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | б) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 24,4 |  | 27,7 |
|  | в) детские сады и школы | “ | - |  |  |
|  | в) обществен.-деловая зона | “ | 0,4 |  | 0,9 |
|  | г)зона общего пользования |  | 3,2 |  | 20,6 |
|  | в том числе : |  |  |  |  |
|  | а)зона общего пользования |  |  |  | 0,3 |
|  | г) улицы, дороги, проезды | “ | 3,2 |  | 20,3 |
|  | д) иные зоны | га | 42,5 |  | 54,3 |
| 2 | Население | чел. | 115 | 110 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
|  | -1-2эт. усадебная | “ |  |  |  |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда –всего | “ |  | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ | - | 2,3 | 2,3 |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ | - | 0,2 | 0,5 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | “ | 20,8 | 22,0 | 30,0 |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреж-дения | мест | - | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | - | - | - |
| 4.3 | Амбулатория | посещ./см. | 10 | 10 | 10 |
| 4.4 | Дома культуры, клубы | мест | 60 | 60 | 60 |
| 4.5 | Библиотеки | тыс.том. | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 4.6 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг. площади | 27 | 50 | 50 |
| 4.7 | Кафе | мест | - | - | - |
| 4.8 | Предприятия бытового обслу-живания | раб. мест | - | 4 | 4 |
| 4.11 | Спортивная площадка | га | - | 0,9 | 10,1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в жилой зоне | км | 4,3 | 5,0 | 5,0 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети в жилой зоне | км/км2 | 8,6 | 9,0 | 9,0 |
| 6 | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство тер-ритории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | .м3/сут. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | 11,5 | 11,0 | 10,0 |
|  | -на противопожарные нужды | “ | - | 54,0 | 54,0 |
|  | -на полив | “ | - | 5,5 | 5,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего: | .м3/сут. | 2,875 | 2,75 | 2,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | кВт- | 128,0 | 135,9 | 150,7 |
|  | -на жилищный фонд | “ | 42,3 | 44,2 | 53,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | -на производственные нужды | “ | 55,6 | 58,4 | 63,9 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 30,1 | 33,4 | 33,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 0,069 | 0,086 | 0,197 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | - | 0,017 | 0,120 |
|  | - на культурно бытовые нужды | “ | 0,069 | 0,069 | 0,077 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность проектируемых трасс | км | - | 2,7 | 5,4 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 37 | 41 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Ливневая сеть: -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 0,79 4,2 | 0,79 8,26 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,57 | 0,66 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2009г.) | млн.руб. |  | 25,92 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 3,2 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 4,16 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 10,26 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 2,3 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 6,0 |  |

8.1  Приложения